ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение пусконаладочных и электромонтажных работ на ПС 220кВ «Бузулукская», «Рысаево», «Сорочинская»

в рамках программы замены масляных выключателей 110-220 кВ на объектах ОАО «ФСК ЕЭС».

- Общие положения.

  - Взаимоотношения между Заказчиком и Исполнителем регламентируются законодательством Российской Федерации, Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утверждены приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229), Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003), Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (РД 153-34.0-03.150-00), условиями договора.

  - Настоящее техническое задание определяет основные требования к Исполнителю работ, требования к проведению работ, состав и объём работ, характеристику объектов, порядок организации работ, требования к отчётным материалам, сроки выполнения работ и другие дополнительные условия.

  - Цель проведения работ:

- выполнение монтажа и электромонтажа элементов электромагнитной блокировки разъединителей 110 – 220кВ;

- выполнение разделки, маркировки и расключения кабелей;

- выполнение монтажа и электромонтажа, вновь устанавливаемых элементов в существующих панелях ОПУ;

- проведение испытаний выключателей ВЭБ-110, ВЭБ-220;

- выполнение ПНР.

  - Объекты:

    - Лот № 1. ПС 220кВ Бузулукская, филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Оренбургское ПМЭС, местонахождение: г. Бузулук, Оренбургская обл.

    - Лот № 2. ПС 220 кВ «Рысаево», филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Оренбургское ПМЭС, местонахождение: с. Рысаево, Оренбургская обл.

    - Лот № 3. ПС 220 кВ «Сорочинская», филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Оренбургское ПМЭС, местонахождение: г. Сорочинск, Оренбургская обл.

  - Сроки выполнения работ: август – декабрь 2014г.

- Требования к Исполнителю и организации работ.

- Исполнитель должен иметь свидетельство СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

- Исполнитель должен обладать необходимым парком приборов для выполнения требуемых работ одновременно на трех объектах.

- Персонал Исполнителя, выполняющий работы должен иметь соответствующие удостоверения НОУ «НОЦ ЭКРА».

- Исполнитель должен иметь опыт выполнения пусконаладочных и электромонтажных работ на подстанционном оборудовании 220кВ.

- Исполнитель должен предоставить сметный расчет на сумму равную начальной стоимости открытого запроса предложений.

- Исполнитель должен отвечать за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на объектах, правил пожарной и промышленной безопасности.

- Исполнитель несёт ответственность за все действия собственного персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.

- Организация безопасного производства работ должна выполняться исполнителем в соответствии с требованиями раздела 13 ПОТ Р М-016-2001 и СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

- Исполнитель должен иметь организационно-технологическую документацию (ПОС, ППР, ТК и др.), содержащую конкретные проектные решения по безопасности труда, определяющие технические средства и методы работ и обеспечивающие выполнение нормативных требований безопасности труда применительно к конкретной электроустановке.

- Исполнитель до начала производства работ должен разработать и согласовать с Заказчиком Проект производства работ.

- Исполнитель до начала производства работ направляет на имя главного инженера Заказчика и ПМЭС, на объектах которого планируется проведение работ, сопроводительное письмо (приложение 1) и документы по охране труда. Ответственность за достоверность представленной документации несет руководитель исполнителя.

- К сопроводительному письму прилагаются копии протоколов проверки знаний норм и правил работы в электроустановках председателя и членов экзаменационных комиссий, прошедших аттестацию в территориальных органах Ростехнадзора.

- Во время работы все работники исполнителя должны быть обеспечены в соответствии с типовыми нормами сертифицированными средствами индивидуальной защиты, исправным инструментом, приспособлением, средствами пожаротушения, и правильно их использовать.

- Работы должны быть выполнены в соответствии:

- с проектной документацией:

    - Лот № 1. «Реконструкция ПС 220кВ Бузулукская (Замена масляных выключателей 110, 220кВ)» шифр: П2200473-3412-00, разработанной ЗАО «ЭнергоСтройПроект» в 2013г.;

    - Лот № 2. «Реконструкция ПС 220кВ Рысаево (Замена масляных выключателей 110, 220кВ)» шифр: П2200480-3412-00, разработанной ЗАО «ЭнергоСтройПроект» в 2013г.;

    - Лот № 3. «Реконструкция ПС 220кВ Сорочинская (Замена масляных выключателей 110, 220кВ)» шифр: П2200474-3412-00, разработанной ЗАО «ЭнергоСтройПроект» в 2013г.;

- настоящим техническим заданием;

- проектом производства работ;

- а также с действующим законодательством в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, СанПиН, ПУЭ, СНиП, иным нормативом, нормами, положениями, инструкциями, правилами, указаниями (в том числе, носящим рекомендательный характер), действующими на территории Российской Федерации.

2.15. Подрядчик должен оформить и передать Заказчику исполнительную документацию по объекту выполненных работ не позднее трех дней после окончания работ.

2.16. По  окончании  работ Исполнитель  принимает  участие  в  работе  приемочной  комиссии  по  объекту выполненных работ.

2.17. Минимальное количество персонала основных специальностей, требуемого для выполнения работ на одном объекте:

- Ведущий инженер, руководитель (5-я гр. по электробезопасности) – 1 чел.

- Инженер по наладке электрооборудования (гр. по электробезопасности  не ниже 4) - 4 чел.

- Инженер испытатель – (гр. по электробезопасности  не ниже 3) -2 чел.

- Электромонтажник – (гр. по электробезопасности  не ниже 3) - 4 чел.

- Состав и объем работ.

3.1 Лот № 1. ПС 220кВ Бузулукская

| № п/п | Наименование работ | Количество | Обеспечение материалами |
| --- | --- | --- | --- |
| Электромонтажные работы. |
| 1. | Монтаж и электромонтаж элементов электромагнитной блокировки разъединителей (замена блок-контактов и блок-замков в приводах разъединителей) 110 – 220кВ; | Согласно П2200473-3412-00-102-УА.1 изм.1 | Материалы Заказчика |
| 2. | Разделка, маркировка и расключение всех кабелей в шкафах зажимов, приводах разъединителей, ШОВ, ЯЗВ, АУВ, ШРОТ, АИИС КУЭ, питания блокировок и проч. | Согласно П2200473-3412-00-102-УА.2 изм.1 П2200473-3412-00-027-ЭП.изм П2200473-3412-00-143-АУЭ изм.3 | Материалы исполнителя |
| 3. | Монтаж и электромонтаж дополнительных элементов в существующих панелях ОПУ. | Согласно П2200473-3412-00-102-УА.1 изм.1 | Материалы Заказчика |
| Пуско-наладочные работы. |
| 1. | Проведение испытаний выключателей ВЭБ-110, 220кВ в соответствии с РД 34.45-51.300-97 | ВЭБ-110 – 6 шт. ВЭБ-220 – 1 шт. | - |
| 2. | ПНР схем управления выключателей ВЭБ-110, 220кВ | ВЭБ-110 – 6 шт. ВЭБ-220 – 1 шт. |  |
| 3. | ПНР шкафов управления выключателей. | АУВ с 2-я комп. МПЗ - 3 шт. АУВ с 1 комп. МПЗ - 3 шт. АУВ обх.выкл.. – 1 шт. |  |
| 4. | ПНР шкафа ШРОТ | 3 шт. |  |
| 5. | ПНР шкафа ПСН | 2 шт. |  |
| 6. | ПНР панели питания опер. блок. | 1 шт. |  |
| 7. | ПНР шкафа защиты шин | 2 шт. |  |
| 8. | ПНР изменённых (в т.ч. временных) существующих цепей РЗиА. | Согласно П2200473-3412-00-102-УА.1 изм.1 |  |
| 9. | ПНР системы ТМ/ТС в объеме, предусмотренном рабочей документацией. | Согласно П2200473-3412-00-024-ДТ изм.3 |  |
| 10. | ПНР вновь устанавливаемых элементов схемы заземления. | П2200473-3412-00-031-ЭГ |  |

3.2 Лот № 2. ПС 220кВ Рысаево

| № п/п | Наименование работ | Количество | Обеспечение материалами |
| --- | --- | --- | --- |
| Электромонтажные работы. |
| 1. | Монтаж и электромонтаж элементов электромагнитной блокировки разъединителей (замена блок-контактов и блок-замков в приводах разъединителей) 110 – 220кВ; | Согласно П2200480-3412-00-102-УА.1 изм.1 | Материалы Заказчика |
| 2. | Разделка, маркировка и расключение всех кабелей в шкафах зажимов, приводах разъединителей, ШОВ, ЯЗВ, АУВ, ШРОТ, АИИС КУЭ, питания блокировок и проч. | Согласно П2200480-3412-00-102-УА.2 изм.1 П2200480-3412-00-027-ЭП. изм.1 П2200480-3412-00-143-АУЭ изм.2 | Материалы исполнителя |
| 3. | Монтаж и электромонтаж дополнительных элементов в существующих панелях ОПУ. | Согласно П2200480-3412-00-102-УА.1 изм.1 | Материалы Заказчика |
| Пуско-наладочные работы. |
| 1. | Проведение испытаний выключателей ВЭБ-110, 220кВ в соответствии с РД 34.45-51.300-97 | ВЭБ-110 – 4 шт. ВЭБ-220 – 3 шт. | - |
| 2. | ПНР схем управления выключателей ВЭБ-110, 220кВ | ВЭБ-110 – 4 шт. ВЭБ-220 – 3 шт. |  |
| 3. | ПНР шкафов управления выключателей. | АУВ с 1 комп. МПЗ - 6 шт. АУВ обх.выкл.. – 1 шт. |  |
| 4. | ПНР шкафа ШРОТ | 3 шт. |  |
| 5. | ПНР панели питания ОБ | 1 шт. |  |
| 6. | ПНР шкафа защиты шин | 4 шт. |  |
| 7. | ПНР изменённых (в т.ч. временных) существующих цепей РЗиА. | Согласно П2200480-3412-00-102-УА.1 изм.1 |  |
| 8. | ПНР шкафа ТМ/ТС в объеме, предусмотренном рабочей документацией. | Согласно П2200480-3412-00-024-ДТ изм.3 |  |
| 9. | ПНР вновь устанавливаемых элементов схемы заземления. | П2200480-3412-00-031-ЭГ |  |

3.3 Лот № 3. ПС 220кВ Сорочинская

| № п/п | Наименование работ | Количество | Обеспечение материалами |
| --- | --- | --- | --- |
| Электромонтажные работы. |
| 1. | Монтаж и электромонтаж элементов электромагнитной блокировки разъединителей (замена блок-контактов и блок-замков в приводах разъединителей) 110 – 220кВ; | Согласно П2200474-3412-00-102-УА.1 изм.1 | Материалы Заказчика |
| 2. | Разделка, маркировка и расключение всех кабелей в шкафах зажимов, приводах разъединителей, ШОВ, ЯЗВ, АУВ, ШРОТ, АИИС КУЭ, питания блокировок, и проч. | Согласно П2200474-3412-00-102-УА.2 изм.1 П2200474-3412-00-027-ЭП.изм.2 П2200474-3412-00-143-АУЭ | Материалы исполнителя |
| 3. | Монтаж и электромонтаж дополнительных элементов в существующих панелях ОПУ. | Согласно П2200474-3412-00-102-УА.1 изм.1 | Материалы Заказчика |
| Пуско-наладочные работы. |
| 1. | Проведение испытаний выключателей ВЭБ-110, 220кВ в соответствии с РД 34.45-51.300-97 | ВЭБ-110 – 4 шт. ВЭБ-220 – 1 шт. | - |
| 2. | ПНР схем управления выключателей ВЭБ-110, 220кВ | ВЭБ-110 – 4 шт. ВЭБ-220 – 1 шт. |  |
| 3. | ПНР шкафов управления выключателей. | АУВ с 1 комп. МПЗ - 4 шт. АУВ обх.выкл.. – 1 шт. |  |
| 4. | ПНР шкафа ШРОТ | 3 шт. |  |
| 6. | ПНР панели питания опер. блок. | 1 шт. |  |
| 7. | ПНР шкафа защиты шин | 4 шт. |  |
| 8. | ПНР изменённых (в т.ч. временных) существующих цепей РЗиА. | Согласно П2200474-3412-00-102-УА.1 изм.1 |  |
| 9. | ПНР шкафа ТМ/ТС в объеме, предусмотренном рабочей документацией. | Согласно П2200474-3412-00-024-ДТ изм.3 |  |
| 10. | ПНР вновь устанавливаемых элементов схемы заземления. | П2200474-3412-00-031-ЭГ |  |

4.Сроки работ*.

4.1 Лот № 1. ПС 220кВ Бузулукская

| № | Наименование этапа | Дата начала работ | Дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ВМ 110кВ Т2 | 28.08.14 | 06.10.14 |
| 2. | ВМ 110кВ ВЛ Державино с заменой на ОВМ | 28.08.14 | 06.10.14 |
| 3. | ВМ 110кВ ВЛ Савельевская 1 с заменой на ОВМ | 08.10.14 | 16.11.14 |
| 4. | ОВМ 110 кВ | IV кв. 2014г. |
| 5. | СВМ 220 кВ |  |
| 6. | ВМ 110кВ Т1 |  |
| 7. | ВМ 110кВ ВЛ Ростоши с заменой на ОВМ |  |

4.2 Лот № 2. ПС 220кВ Рысаево

| № | Наименование этапа | Дата начала работ | Дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | СОВМ 220кВ | 01.08.14 | 31.08.14 |
| 2. | ОВМ 110кВ | 21.07.14 | 31.08.14 |
| 3. | ВМ 220кВ АТ1 | 17.09.14 | 24.10.14 |
| 4. | ВМ 110кВ АТ1 | 17.09.14 | 24.10.14 |
| 5. | ВМ 110кВ ВЛ Медногорская 2 с заменой на ОВМ | 17.09.14 | 24.10.14 |
| 6. | ВМ 220кВ АТ2 | IV кв. 2014г. |
| 7. | ВМ 110кВ АТ2 |  |

4.3 Лот № 3. ПС 220кВ Сорочинская

| № | Наименование этапа | Дата начала работ | Дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ВМ 110кВ ВЛ Бузулукская 1 с заменой на ОВМ | 26.08.14 | 30.09.14 |
| 2. | ВМ 110кВ ВЛ Бузулукская 2 с заменой на ОВМ | 01.10.14 | 05.11.14 |
| 3. | ОВМ 110кВ | IV кв. 2014г. |
| 4. | ВМ 220кВ ВЛ Бузулукская |  |
| 5. | ВМ 110кВ ВЛ Плешаново с заменой на ОВМ |  |

* сроки работ могут быть скорректированы. Продолжительность каждого вида работ указана в Приложении 2 «Календарный график выполнения работ по программе "Замена масляных выключателей, отделителей и короткозамыкателей напряжением 110-220кВ  филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала"».

- Требования к гарантийным обязательствам.

- Гарантийный срок на выполненные ПНР составляет 36 месяцев со дня подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

- В случае обнаружения дефектов, возникших по вине Исполнителя, после приемки объекта в эксплуатацию – Исполнитель производит их устранение за свой счёт.

Приложения:

- Форма сопроводительного письма.

- Календарный график выполнения работ по программе "Замена масляных выключателей, отделителей и короткозамыкателей напряжением 110-220кВ  филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала"».

- Лот №1.

Проектная документация по титулу П2200473-3412-00 «Реконструкция ПС 220кВ Бузулукская (Замена масляных выключателей 110, 220кВ)».

- П2200473-3412-00-027-ЭП изм.4 – Электротехнические решения. Кабельное хозяйство.

- П2200473-3412-00-102-УА.1 изм.2 – Релейная защита. Управления и автоматизация. Схемы электрические полные.

- П2200473-3412-00-102-УА.2 изм.2 – Релейная защита. Управления и автоматизация. Схемы подключения.

- П2200473-3412-00-138-ЭП1 изм.2 - Электротехнические решения. Система переменного тока.

- П2200473-3412-00-138-ЭП2 - Электротехнические решения. Система постоянного тока.

- П2200473-3412-00-143-АУЭ изм.3 – АИИС КУЭ.

- П2200473-3412-00-024-ДТ изм.3 – Телемеханизация.

- П2200473-3412-00-031-ЭГ - Электротехнические решения. Заземление.

- Лот №2.

Проектная документация по титулу П2200480-3412-00 «Реконструкция ПС 220кВ Рысаево (Замена масляных выключателей 110, 220кВ)».

4.1.    	П2200480-3412-00-027-ЭП изм.2 – Электротехнические решения. Кабельное хозяйство.

4.2.	П2200480-3412-00-102-УА.1 изм.1 –Управления и автоматизация элементов ПС. Схемы электрические полные.

4.3.	П2200480-3412-00-102-УА.2 изм.1 – Управления и автоматизация элементов ПС. Схемы подключения.

4.4.	П2200480-3412-00-138-ЭП1 изм.2 - Электротехнические решения. Система переменного тока.

4.5.	П2200480-3412-00-138-ЭП2 - Электротехнические решения. Система постоянного тока.

4.6.	П2200480-3412-00-143-АУЭ изм.2 – АИИС КУЭ.

4.7.	П2200480-3412-00-024-ДТ изм.3 – Телемеханизация.

4.8.	П2200480-3412-00-031-ЭГ - Электротехнические решения. Заземление.

- Лот №3.

Проектная документация по титулу П2200480-3412-00 «Реконструкция ПС 220кВ Сорочинская (Замена масляных выключателей 110, 220кВ)».

5.1.    	П2200474-3412-00-027-ЭП изм.2 – Электротехнические решения. Кабельное хозяйство.

5.2.	П2200474-3412-00-102-УА.1 изм.1. – Управления и автоматизация элементов ПС. Схемы электрические полные.

5.3.	П2200474-3412-00-102-УА.2 изм.1 – Управления и автоматизация элементов ПС. Схемы подключения.

5.4.	П2200474-3412-00-138-ЭП1 изм.2 - Электротехнические решения. Система переменного тока.

5.5.	П2200474-3412-00-138-ЭП2 изм.2  - Электротехнические решения. Система постоянного тока.

5.6.	П2200474-3412-00-143-АУЭ – АИИС КУЭ.

5.7.	П2200474-3412-00-024-ДТ изм.3 – Телемеханизация.

5.8.	П2200474-3412-00-031-ЭГ изм.1 - Электротехнические решения. Заземление.