Техническое задание

## на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ  по замене трансформатора напряжения 220 кВ на ПС Архара.

- Общие требования

  - Результатом должны быть:

    - Разработка и согласование с заказчиком (заказчиком-застройщиком) ППР на производство работ.

    - Демонтажные и монтажные работы по замене трансформатора напряжения 220 кв ТН 220 1С.

    - Провести прокладку силового кабеля от трансформаторов напряжения до панели учета, на кабель удовлетворяющий требованиям нагрузочных характеристик измерительных трансформаторов.

    - Провести прокладку контрольного кабеля от ТН-220 до ОПУ панели ЦС.

    - Прокладку силового и контрольного кабеля для вновь устанавливаемых трансформаторов напряжения в новых кабельных лотках. Необходимый объем вновь прокладываемой кабельной продукции 1500м (уточнить рабочей документацией).

    - Установку оборудования предусмотреть на поверхностные фундаменты (типы фундаментов и металлоконструкций определить при разработке проектной документации)

    - Замена шкафов вторичной коммутации для заменяемого оборудования.

    - Произвести гравийную отсыпку территории под устанавливаемое оборудование.

    - Пусконаладочные работы устанавливаемого оборудования в соответствии с требованиями настоящего технического задания.

    - Получение разрешения на ввод в эксплуатацию от МТУ “Ростехнадзор” по ДФО.

  - Перечень необходимых работ:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж основного оборудования, в том числе: |  |  | К монтажу приступить после согласования с заказчиком ППР. |
| 1.1 | Трансформатор напряжения 220 кВ (0,2/3Р/0,5) | фаза | 3 |  |
| 2 | Установка поверхностных фундаментов и металлоконструкций | к-т | 1 |  |
| 3 | Монтаж провода АС 300/48 и монтаж спусков, петель и перемычек | м | - | Уточнить проектной документацией. |
| 4 | Прокладка кабельной продукции для АИИСКУЭ в существующих кабельных лотках с заходами в ОПУ (объем и необходимость будет предусмотрена в проектной документации) Силовой кабель в броне Контрольный кабель | м м | 3х280 200 | Уточнить проектной документацией. |
| 5 | Прокладка новых кабельных лотков от ОПУ до ТН-220 кВ | м | 180 | Уточнить проектной документацией. |

- Технические параметры монтируемого оборудования

  - Трансформатор напряжения 220 кВ

Количество: 3 (три) фазы.

Таблица 1

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
|  | Основные параметры |  |
|  | Изготовитель | Koncar |
|  | Заводской тип (марка) | VPU-245 |
|  | Тип конструкции ТН (емкостный, электромагнитный) | электромагнитный |
|  | Вид внутренней изоляции (маслонаполненный, элегазовый) | Масло |
|  | Тип внешней изоляции (фарфор, полимер) | фарфор |
|  | Цвет глазури внешней изоляции | * |
|  | Номинальное рабочее фазное напряжение, кВ | 220/(3 |
|  | Наибольшее рабочее фазное напряжение, кВ | 252/(3 |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 |
|  | Количество вторичных обмоток | 3 |
|  | Номинальные напряжения вторичных обмоток, В: - основная - дополнительная - обмотки для учета и измерения электроэнергии | 100 / (3 100 100 / (3 |
|  | Класс точности для обмоток: - основная - дополнительная - обмотки для учета и измерения электроэнергии | 0,5 3Р 0,2 |
|  | Номинальная мощность, ВА: - основная - дополнительная - обмотки для учета и измерения электроэнергии | 300 600 120 |
|  | Необходимость проверки класса точности в эксплуатации | Нет |
|  | Допустимая погрешность при включении трансформатора под напряжение, %, не более: а) при холостом ходе - через 0,02 с - через 0,04 с б) при нагрузке 400 ВА - через 0,02 с - через 0,04 с | * * |
|  | Допустимая суммарная нагрузка, ВА, не менее | 1000 |
|  | Технические требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |
|  | Единая конструкция емкостного модуля и электромагнитного устройства для емкостного типа ТН (да, нет) | да |
|  | Герметичность конструкции (да, нет) | да |
|  | Емкость делителя напряжения (для емкостного типа ТН) | * |
|  | Наличие вывода для подключения аппаратуры ВЧ-связи (для емкостного типа ТН) (да, нет) | нет |
|  | Наличие в коробке вторичных выводов оборудования (заземляющий нож, разрядник) для обеспечения возможности подключения высокочастотной связи. (Да, нет) | * |
|  | Наличие выводов вторичной обмотки учета электроэнергии, защищенных от несанкционированного доступа по требованию АИИС № 42 от 27.02.2004 г., (да, нет) | Да |
|  | Наличие устройства для отбора проб масла (да, нет) | да |
|  | Наличие крана для слива масла (да, нет) | да |
|  | Антиферрорезонансные свойства (подтвержденные Протоколом испытаний) | да |
|  | Допустимая величина механической нагрузки от горизонтального тяжения проводов, Н, не менее | 1000 |
|  | Предельно допустимая вертикальная нагрузка на каждый вывод от веса ошиновки, Н, не менее | * |
|  | Массо-габаритные показатели |  |
|  | Габаритные размеры, высота/диаметр, м | */* |
|  | Масса трансформатора /транспортная, кг | */* |
|  | Масса масла (элегаза), кг | * |
|  | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |
|  | Категория размещения и климатическое исполнение | УХЛ1 |
|  | Температура окружающего воздуха, °С верхняя рабочая нижняя рабочая | +40 - 55 |
|  | Максимальная скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с | 40 |
|  | Максимальная, скорость ветра при наличии гололеда, м/с | 15 |
|  | Толщина стенки гололеда, мм | 20 |
|  | Высота установки над уровнем моря, м, не более | 1000 |
|  | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK | 6 |
|  | Требования к изоляции по ГОСТ 1516.3-96 |  |
|  | Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ | 480 |
|  | Испытательное напряжение коммутационного импульса, кВ (330 кВ и выше) | - |
|  | Одноминутное испытательное напряжение 50 Гц, кВ | 200 |
|  | Допустимые повышения напряжения по ГОСТ 1516.3 при разной длительности в соответствии с таблицей Б.1 (да, нет) | да |
|  | Удельная длина пути утечки внешней изоляции по ПУЭ, 7-е издание, см/кВ, не менее | 2,5 |
|  | Уровень частичных разрядов, пКл, не более при 1.1 Uнр/ (3 | 10 |
|  | Изоляция вторичных обмоток должна выдерживать одноминутное испытательное напряжение 50 Гц, кВ | 3 |
|  | Требования по надежности |  |
|  | Срок службы до среднего ремонта, лет | * |
|  | Срок службы, лет | 30 |
|  | Периодичность и объем технического обслуживания | * |
|  | Вероятность безотказной работы за срок службы | * |
|  | ( - доля (или %) от стоимости аппарата, которая необходима для обеспечения его работоспособности в течение 1 года службы. Поставщик обязан указать величину ( или ее составляющие: • объем необходимых затрат на текущее (за 1 год) обслуживание; • стоимость капитального ремонта, % от Цтр (стоимости аппарата). | * или * * |
|  | Взрывобезопасность (с подтверждением Сертификатом или Протоколом, аккредитованного испытательного стенда) (да, нет) | * |
|  | Гарантии изготовителя |  |
|  | Гарантийный срок, месяцев, не менее | 36 |
|  | Требования по экологии |  |
|  | Напряжение радиопомех (НРП), измеренное при 1,1 наибольшего рабочего напряжения, мкВ, не более | 2500 |
|  | Изоляционная жидкость конденсаторов должна быть экологически безопасной ( для емкостных ТН) | да |
|  | Требования по безопасности |  |
|  | Наличие сертификатов безопасности (да, нет) | да |
|  | Комплектность трансформатора напряжения |  |
|  | Трансформатор в сборе (да, нет) | да |
|  | Эксплуатационная документация (Технический паспорт, Протоколы испытаний, Руководство по эксплуатации и техническое описание) на русском языке, экз./компл. | 3 |
|  | Наличие контактных клемм для крепления аппаратных зажимов (размеры согласовываются дополнительно) | да |
|  | Комплект опорных металлоконструкций (Габариты и конструкция согласовываются дополнительно) (да, нет) Металлоконструкции должны быть оцинкованы методом горячего цинкования. | Да Подрядчик |
|  | Комплект приспособлений для сервисного обслуживания | * |
|  | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения по ГОСТ 1983-2001, ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 |  |
|  | Маркировка, упаковка и консервация в соответствии ГОСТ или по требованиям 1МЭК (да, нет) | да |
|  | Условия транспортирования | * |
|  | Условия хранения, срок хранения, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц | Не менее гарантийного срока |
|  | Наличие "шок-индикатора" на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки | да |
|  | Монтаж аппарата выполняется с участием шеф-инженера фирмы Изготовителя | да |
|  | Срок хранения в упаковке производителя, (лет) не более | * |

- Релейная защита, управление и автоматизация элементов подстанции.

  - Состав и объем поставляемых функциональных устройств РЗА.

Состав и объем устанавливаемых функциональных устройств РЗА для АТ представлен в таблице 3.1

Таблица 3.1

| № п/п | Наименование устройства (функции) | Место размещения и количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | ШЗН-1А | 1 |
| 2 | Шкаф учета | 1 |
| 3 | ЗИП | 1 |

- Требования к АИИСКУЭ

Состав и объем устанавливаемых функциональных устройств АИИС КУЭ для АТ представлен в таблице 4.1

Таблица 4.1

| № п/п | Наименование устройства (функции) | количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Устройства АИИС КУЭ |  |
| 1.1 | Шкаф учета | 1 |
| 1.2. | Испытательная коробка | 2 |
| 1.3 | Контрольный кабель* | 200 |
| 1.4 | Кабель дополнительного питания* | * |
| 1.5 | ЗИП* | 1 |

* определяется производителем оборудования и рабочей документацией

1. Использовать существующие счетчики класса точности 0,2S.

2. Измерительные цепи коммерческого учета подключать к отдельным обмоткам измерительных трансформаторов тока и напряжения соответствующих классов точности, отдельно от цепей релейной защиты и автоматики

3. Выводы измерительных трансформаторов, используемых в измерительных цепях коммерческого учета, вторичные измерительные цепи и шкафы с оборудованием АИИС КУЭ должны быть защищены от несанкционированного доступа (установка пломб, марок и т.п.).

4. Подключение счетчиков к трансформатору напряжения выполнить отдельным кабелем, защищенным от короткого замыкания, при этом подсоединение кабеля к электросчетчику должно быть проведено через испытательную коробку (специализированный клеммник), расположенную непосредственно под счетчиком.

5. Монтаж учета предполагается в отдельно стоящем шкафу.

6. Требуется сохранить привязку информационных цепей АИИС КУЭ

7. По завершению работ необходимо оформить паспорт –протокол измерительного комплекса.

8. Учет должен быть организован в соответствии с Типовой инструкцией по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении (СО 153-34.09.101-94).

9. Предусмотреть в шкафу контроль вторичных цепей учета электроэнергии от трансформатора напряжения с выводом сигнала исчезновения напряжения в цепях учета на панель сигнализации оперативного дежурного.

5.1. Вид строительства и этапы разработки проекта

Реконструкция с заменой отдельных видов оборудования.

5.3.	Основные характеристики сооружаемого объекта

5.3.1. Для подстанции Архара:

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Номинальные напряжения | 220, 35, 10 кВ |
| Конструктивное исполнение ПС и РУ (открытое, закрытое, КТП, КРУЭ и т.д.) | ОРУ-220, ОРУ-35 кВ, КРУН-10 |
| Тип схемы каждого РУ | 220-9, 35-9 |
| Количество линий, подключаемых к подстанции, по каждому РУ | 220-2; 35-3; 10-6 |
| Количество резервных ячеек по каждому РУ | 220-0, 35-0, 10-2 |
| Количество и мощность силовых трансформаторов и автотрансформаторов | 3х40000 кВА (220/35/10) |
| Вид обслуживания | Круглосуточное дежурство |

5.4.	Сроки строительства объекта ПС

2013г.

- Формирование, предоставление отчетной документации на полный объем выполненных работ.

  - Акты скрытых работ.

  - Протоколы испытаний.

  - Предоставление подтверждающих документов понесенных затрат командировочные расходы, путевые листы, счета на материалы.