## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

## Выполнение работ по модернизации бака и расширителя автотрансформатора АТ-2 (ПС Новобрянская)

2018 г.

- Основание для выполнения работ.

1.1. Утвержденный план ТОиР на 2018 год.

1.2. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к выполняемым Работам:

- Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей  Российской Федерации», утвержденными приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229;

- Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03);

- Законодательные и подзаконные акты в области охраны труда, охраны окружающей среды, требования Ростехнадзора и Ростехрегулирования, экологические нормативы, правила охраны труда, иные нормативные правовые акты Российской Федерации;

- Предписания Технической инспекции ПАО «ФСК ЕЭС»;

- Инструкции и иные локальные акты ОАО РАО «ЕЭС России» и 
ПАО «ФСК ЕЭС»;

- Инструкции заводов-изготовителей.

- Цель выполнения работ.

Поддержание электротехнического оборудования – автотрансформатора АТ-2 (АТДЦТН-200000/220/110/10), ПС-220 кВ Новобрянская в нормативном состоянии.

- Объём выполняемых работ.

  - Справочные и паспортные данные автотрансформатора

| Тип | АТДЦТН-200000/220/110/10 |
| --- | --- |
| Заводской номер | 91837 |
| Год изготовления | 1975 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1975 |
| Завод-изготовитель | Запорожский трансформаторный завод |
| Ном. напряжения ВН/СН/НН, кВ | 230 / 121 / 10,5 |
| Ном. ток ВН/СН/НН, А | 503 / 955 / 5500 |
| Uкз ВН-СН/ ВН-НН/ СН-НН,% | 10 / 32,3 / 20,6 |
| Pкз ВН-СН/ ВН-НН/ СН-НН, кВт | 439/ 362 / 343 |
| Iхх, % | 0,36 |
| Pхх, кВт | 128 |
| Группа соединений | Ун авто / Δ –0 –11 |
| Тип РПН | РНОА-110/1000, ±6х2% |
| Марка залитого масла | ТКп |
| Тип защиты масла | Азотная |
| Система охлаждения | ДЦ, навесного исполнения, 6 охладителя, расположение маслонасосов - верхнее |

  - Выполняемые работы.

    - Разработать техническое решение по модернизации бака (установка предохранительных клапанов) и расширителя автотрансформатора для перехода с азотной защиты трансформаторного масла на плёночную. В проекте модернизации определить места установки предохранительных клапанов. Согласовать с заводом-изготовителем ЗТЗ.

    - Согласовать проект модернизации с Филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» Новгородское ПМЭС.

    - Выполнить модернизацию расширителя в соответствии с проектом.

    - Выполнить адаптацию ГО в расширительном баке согласно инструкции ОЗТ (оформить протоколом).

    - Выполнить проверку расширителя на герметичность (оформить протоколом).

    - Выполнить испытания предохранительных клапанов на герметичность и давление срабатывания (оформить протоколом).

  - Место выполнения работ.

| ПМЭС | Наимен-ие ПС | Наимен-ие оборуд-ия | Тип оборудования | Место нахождения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новгородское ПМЭС | ПС-220 кВ Новобрянская | АТ-2 | АТДЦТН-200000/220/110/10 | 243360, РФ, Брянская область, Выгоничский р-н, пос. Выгоничи, ул. Новобрянская, д. 5 | По согласованию с Заказчиком возможна доставка расширителя для реконструкции на производственную базу Исполнителя. |

  - Материально – технические ресурсы (машины и механизмы) исполнителя.

| № п./п. | Наименование | Кол-во, ед. | Основные технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Автомобиль. | 1 | бортовой |
|  | Кран. | 1 | не менее 5 тонн |
|  | Емкость для слива и обработки масла | 1 | не менее 5 тонн |
|  | Комплект установок для сушки, чистки, дегазации и перекачки масла. | 1 | В комплекте со штуцерами и шлангами. |
|  | Сварочное оборудование. | 1 |  |
|  | Персональный компьютер. | 1 |  |
|  | МФУ (принтер). | 1 |  |
|  | Комплект электроинструмента. | 1 |  |
|  | Комплект слесарного инструмента | 2 |  |

Материалы предоставляемые Заказчиком

| 1. | Оболочка гибкая типа ОГ(определяется техническим решением) | шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Клапан отсечной ОКТ-1 | шт. | 1 |
| 3. | Затвор дископоворотный DN 80 | шт. | 1 |
| 4. | Кран шаровый фланцевый Ду25 | шт. | 3 |
| 5. | Маслоуказатель МС-1 (определяется техническим решением) | шт. | 1 |
| 6. | Маслоуказатель МС-2 (определяется техническим решением) | шт. | 1 |
| 7. | Масло трансформаторное ТКп | т | 5 |

Расходные материалы необходимые для реконструкции расширителя и адаптации предохранительных клапанов к баку АТ в соответствии с проектом предоставляет Исполнитель.

  - Кадровые ресурсы.

| № п./п. | Персонал исполнителя | Общая численность для работ по договору |
| --- | --- | --- |
| 1. | инженерно-технический персонал в т.ч. инженер-конструктор, инженер-технолог чел. | 2 |
| 2. | автокрановщик, водитель автомашины, чел. | 2 |
| 3. | электрогазосварщик, чел. | 1 |
| 4. | токарь, чел. | 1 |
| 5. | электрослесарь, чел. | 2 |

- Требования к выполнению работ.

  - Работы выполняются квалифицированным, обученным, аттестованным персоналом, имеющим опыт производства аналогичных работ.

  - Работы по реконструкции расширителя выполняются в соответствии с разработанным и согласованным проектом модернизации.

  - Заказчик сдает, а Исполнитель принимает Оборудование для выполнения Работ по Акту приема-передачи (приложение 1 к настоящему ТЗ).

  - Персонал исполнителя должен иметь удостоверения установленного образца и группу по электробезопасности для выполнения работ в действующих электроустановках.

  - Исполнитель должен иметь допуск СРО к проведению работ утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12. 2009 г. № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывает влияние на безопасность капитального строительства» (глава III, раздел 20, пункт 20.3.). В связи с вышеизложенным, исполнитель должен предоставить документы, подтверждающие его правоспособность: копию выписки из реестра членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58, действующей на дату вскрытия заявок.

  - Исполнитель выполняет Работы в соответствии с НТД,   указанными в п. 1.2 настоящего ТЗ.

  - Исполнитель, в согласованные с Заказчиком сроки, сдает Работы и передает Оборудование по окончании Работ Заказчику по Акту приема-передачи (приложение 1к настоящему ТЗ).

  - При выполнении Работ на Объекте Исполнитель обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды. Работы проводятся в опознавательных жилетках-накидках, соответствующих образцу, разработанному ОАО «ФСК ЕЭС» (каталог специальной одежды и средств индивидуальной защиты для работников ОАО №ФСК ЕЭС» за 2010 г.).

  - Исполнитель производит работы по реконструкции расширителя с использованием собственной автотехники (автокран, техника для перевозки технологического оборудования).

  - Материалы необходимые для выполнения работ, за исключением материалов предоставляемых Заказчиком, приобретает Исполнитель работ.

  - Исполнитель обеспечивает поддержание чистоты на рабочих местах, своевременную уборку ремонтной площадки и утилизацию отходов по окончании работ. Мусор и отходы (особенно ОПО) утилизировать самостоятельно и за свой счёт, собственными силами и своим транспортом.

  - Исполнитель своевременно предупреждает Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ.

  - Исполнитель обеспечивает сохранность и возврат Заказчику материалов, демонтированного оборудования или его частей (в том числе черных и цветных металлов), выбывших из эксплуатации в результате выполнения Работ.

  - Исполнитель возвращает в рабочем состоянии Заказчику по его требованию Оборудование, принятое на техническое обслуживание и ремонт.

  - Исполнитель обеспечивает сохранность переданного Заказчиком имущества в рамках исполнения своих обязательств.

  - По окончанию выполнения работ предоставить следующую документацию:

- согласованный с Новгородским ПМЭС проект модернизации бака и расширителя автотрансформатора для перехода с азотной защиты трансформаторного масла на плёночную;

- технический акт;

- акты выполненных работ;

-   сертификаты на применяемые материалы.

- Порядок установления гарантийного срока.

5.1. На выполненные Исполнителем работы (модернизированный расширительный бак) устанавливается гарантийный срок продолжительностью 36 месяцев со дня подписания обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. Гарантии качества распространяются на все выполненные работы.

5.2. Если в период гарантийного срока со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя, то Исполнитель обязан устранить их за свой счет.

5.3. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан направить своего представителя в течение суток со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

  - Разработка технического решения по модернизации бака и расширителя автотрансформатора АТ-2 ПС -220 кВ Новобрянская для перехода с азотной защиты трансформаторного масла на плёночную, а так же определение мест установки предохранительных клапанов должны быть выполнены до 03.08.2018 г.

  - Модернизация расширителя выполняется в период отключения автотрансформатора АТ-2 на ПС 220 кВ «Новобрянская» с 10.08. по 31.08.2018 г.

  - Сроки выполнения работ соответствуют периоду отключения автотрансформатора АТ-2 для среднего ремонта, однако они могут быть смещены СО по условиям режима. В случае изменения сроков исполнитель будет оповещён немедленно по поступлению информации от СО.

- НАЧАЛЬНАЯ ПРЕДЕЛЬНАЯ ЦЕНА ЛОТА.

  - Начальная (предельная) цена лота – 483 000,00 руб. с НДС.

- В соответствии с ч. 4 ст. 447 Гражданского Кодекса РФ простая закупка не является торгами и не регулируется нормами ст. 447-449 ГК РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Организатор имеет право отказаться от всех полученных Заявок по любой причине или прекратить процедуру простой закупки в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками.

Приложение 1

к Техническому заданию

|  | Акт | от |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Передачи оборудования в ремонт / из ремонта (ненужное зачеркнуть) |
| к оперативной заявке | № | от |  |

| Заказчик: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | наименование филиала Заказчик | код ЦФО |
| Исполнитель: |  |  |
|  | наименование филиала Исполнителя |  |
| МВЗ: |  |  |
|  | код | наименование МВЗ учета |
| Инвентарный объект: |  |  |
|  | номер | наименование |
| Вид ремонта: |  |  |
|  | код | наименование |
| Составили настоящий акт в том, что: |
| 1. В |  | часов |  | минут |  | -го |  | 201 | года |
| при сроке по заявке: |
| в |  | часов |  | минут |  | -го |  | 201 | года |
| оформлена передача оборудования в ремонт/из ремонта (ненужное зачеркнуть) |
| 2. Причины задержки вывода в ремонт (увеличения продолжительности ремонта сверх утвержденной) |  |

Представитель Заказчика_______________________________________________________

подпись                                             расшифровка

# Представитель Исполнителя:______________________________________________________________________

подпись                                             расшифровка

Приложение 2

к Техническому заданию

| Акт № |  | от |  |
| --- | --- | --- | --- |
| сдачи-приемки оборудования из капитального (среднего) ремонта и модернизации |
| к Калькуляции № |  | от |  |

| Заказчик: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | наименование филиала Заказчик | код ЦФО |
| Исполнитель: |  |  |
|  | наименование филиала Исполнителя | код ЦФО |
| МВЗ: |  |  |
|  | код | наименование МВЗ учета |
| Инвентарный объект: |  |  |
|  | номер | наименование |
| Вид ремонта: |  |  |
|  | код | наименование |
| Комиссия в составе: |
| Председателя |  |
| и членов комиссии |  |
| Составила настоящий акт в том, что: |
| 1. С |  | часов |  | минут |  | -го |  | 2015 | года |
| по |  | часов |  | минут |  | -го |  | 2015 | года |
| при сроке по плану: |
| с |  | часов |  | минут |  | -го |  | 2015 | года |
| по |  | часов |  | минут |  | -го |  | 2015 | года |
| проведена техническая сдача-приемка отремонтированного оборудования |
| 2. Причины увеличения продолжительности ремонта сверх утвержденной |  |
| 3. Комиссией проверены следующие организационно-технические документы |  |
| 4. На основании представленных документов и результатов приемо-сдаточных испытаний произведена приемка оборудования и установлены следующие оценки качества отремонтированного оборудования и качества ремонта |
| Оборудование | Предварительная оценка качества |
| Диспетчерское наименование | Тип | Отремонтированного оборудования* | Выполненных работ и использованных материалов** |
|  |  | соответствует требованиям НТД | соответствует требованиям НТД с огранич. | Отл | Хор | Удв | Неуд |
| Комиссия |
| Председатель |  |  |
| и члены комиссии |  |  |
| Оборудование | Окончательная оценка качества |
| Диспетчерское наименование | Тип | Отремонтированного оборудования* | Выполненных работ и использованных материалов** |
|  |  | соответствует требованиям НТД | соответствует требованиям НТД с огранич. | Отл | Хор | Удв | Неуд |
| 5. Причины изменения предварительной оценки качества отремонтированного оборудования |  |
| 6. Причины изменения предварительной оценки выполненных работ и использованных материалов |  |
| 7. Уровень пожарной безопасности отремонтированного оборудования |  |
| 8. Оборудование включено под нагрузку: |
| в |  | часов |  | минут |  | -го |  | 2015 | года |
| на основании вышеизложенного оборудования считается принятым из ремонта |
| с |  | часов |  | минут |  | -го |  | 2015 | года |
| 9. Гарантийный срок |  | мес. по |  | -е |  | 2015 | года |
| 10. Заказчику передана следующая техническая документация |  |
| Комиссия |
| Председатель |  |  |
| и члены комиссии |  |  |

*  Оценка «соответствует требованиям НТД» устанавливается, если устранены все дефекты, выявленные в результате контроля составных частей оборудования; требования НТД, определяющие качество оборудования, выполнены; приемосдаточные испытания показали, что пуск, нагружение и работа оборудования на разных режимах соответствуют требованиям инструкций по эксплуатации; значения параметров технического состояния находятся на уровне нормативных.

Оценка «соответствует требованиям НТД с ограничением» устанавливается, если часть требований НТД к отремонтированному оборудованию не выполнена; не устранены какие-либо дефекты, с которыми оборудование может временно работать; имеются замечания по работе оборудования на различных режимах; значения некоторых параметров технического состояния не соответствует уровню нормативных, но дальнейшая эксплуатация в соответствии с требованиями ПТЭ возможна, и приемочная комиссия принимает решение о временной эксплуатации оборудования.

**  За качество выполненных работ выставляется одна из следующих оценок:

- «отлично» устанавливается при выполнении всех основных и дополнительных требований;

- «хорошо» устанавливается при выполнении всех основных и частичном выполнении (не менее 50%) дополнительных требований;

- «удовлетворительно» устанавливается при выполнении всех основных и частичном выполнении (менее 50%) дополнительных требований;

- «неудовлетворительно» устанавливается при невыполнении одного или более из основных требований.

К основным требованиям относятся:

- выполнение согласованной ведомости объема ремонтов, в том числе выявленных при ремонте объемов;

- выполнение ремонтным персоналом требований НТД по ремонту объекта;

- отсутствие отказов объекта в течение срока подконтрольной эксплуатации по вине исполнителей ремонта.

К дополнительным требованиям относится:

- наличие необходимого комплекта документации;

- применение необходимой технологической оснастки, приспособлений и инструмента, предусмотренных технологической документацией;

- применение в процессе ремонта поверенных приборов и средств контроля и контрольно-измерительного инструмента;

- соответствие выполнения технологических операций, включая контрольные, требованиям технологической документации;

-	проведение входного контроля примененных при ремонте материалов и запасных частей.