ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации по комплексу работ по замене трансформаторов напряжении 220 кВ ПС 220 кВ «Февральская»

- Общие требования

  - Результатом должны быть:

    - Разработка и согласование с заказчиком (заказчиком-застройщиком) проекта согласно техническому заданию, разработка рабочей документации.

    - В составе проекта учесть приобретение и поставку основного электротехнического оборудования и необходимых для выполнения работ материалов  на объект.

    - В составе проекта учесть демонтажные и монтажные работы по замене семи фаз трансформаторов напряжения 220 кВ ТН-220 1С, ТН-220 2С и ТН-220 ОСШ (ф. «В»).

    - В проекте установку оборудования предусмотреть на поверхностные фундаменты. Типы фундаментов и металлоконструкций определить при разработке рабочей документации.

    - В проекте учесть выемку грунта на глубину 0,5 м, с последующей засыпкой щебнем фракции 20-30 мм и трамбовкой на территории под устанавливаемое оборудование.

    - В проекте предусмотреть замену шкафов вторичной коммутации (шкаф производства «Rittal» из нержавеющей стали) для заменяемого оборудования, шкафы укомплектовать клеммами производства phoenix или wago, для создания видимого разрыва в шкафах установить разъединители фирм АВВ или GE (DILOS).

    - В проекте предусмотреть прокладку кабелей от трансформаторов напряжения 220 кВ до панели ТН, от панели ТН до панелей РЗА и панелей учета, на кабели удовлетворяющие требованиям нагрузочных характеристик измерительных трансформаторов. Прокладку кабелей, для вновь устанавливаемых трансформаторов напряжения произвести в новых кабельных лотках. Осуществить противопожарную обработку составом ОГРАКС, уплотнение кабелей в местах заходов, а также противопожарную пересыпку. Необходимый объем вновь прокладываемой кабельной продукции определить рабочей документацией.

    - В проекте предусмотреть пуско-наладочные работы устанавливаемого оборудования в соответствии с требованиями настоящего технического задания.

    - В проекте предусмотреть затраты на разработку и согласование инструкций по эксплуатации оборудования.

    - В проекте предусмотреть затраты на получение разрешения на ввод в эксплуатацию от МТУ “Ростехнадзор” по ДФО.

  - Перечень необходимых работ:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проекта | к-т | 1 | Январь 2014 г. |

- Требования к производству работ по проектной документации

  - В проектной документации расписать работы по демонтажу, монтажу и пусконаладочным работам.

  - Проект должен быть согласован с Заказчиком (Заказчиком - застройщиком) и включать следующие этапы работ:

    - Приобретение оборудования и материалов.

    - Демонтажные работы семи фаз трансформаторов напряжения 220 кВ:

- демонтаж шлейфов от ШР-220 ТН 1С до ТН-220 1С и ШР-220 ТН 2С до ТН-220 2С – 6 шт.;

- демонтаж спуска от ОСШ-220 до ТН-220 ОСШ (ф. «В») – 1 шт.;

- отсоединение вторичных цепей трансформаторов напряжения;

- демонтаж трансформаторов напряжения – 7 фаз;

- демонтаж фундаментов трансформаторов напряжения - 7 шт.;

- демонтаж шкафов вторичной коммутации трансформаторов напряжения;

- демонтаж кабелей.

    - Строительно-монтажные и пусконаладочные работы семи фаз трансформаторов напряжения 220 кВ:

- монтаж щебеночных подушек под поверхностные фундаменты для трансформаторов напряжения;

- изготовление и установка монолитных железобетонных фундаментов под трансформаторы напряжения;

- монтаж семи фаз трансформаторов напряжения;

- монтаж шлейфов и спусков;

- приобретение и монтаж шкафов вторичной коммутации для трансформаторов напряжения (шкафы укомплектовать клеммами производства phoenix или wago);

- приобретение, прокладка и монтаж кабельной продукции от ТН до шкафов вторичной коммутации трансформаторов напряжения;

- приобретение, прокладка и монтаж кабельной продукции от шкафов вторичной коммутации трансформаторов напряжения до панели резервирования ТН и до панелей РЗА и АИИСКУЭ;

- шеф-монтажные и шеф-наладочные работы должны входить в стоимость оборудования;

- прокладка кабелей по предусмотренным новым кабельным лоткам;

- наладка оборудования и приёмосдаточные испытания.

    - Получение разрешения на ввод в эксплуатацию от МТУ “Ростехнадзор” по ДФО.

  - В проекте учесть производство работ по монтажу и наладке проведением персоналом, имеющим соответствующую квалификацию, допуск и опыт проведения данного вида работ не менее 3-х лет.

  - Существенные условия:

Срок ввода в эксплуатацию объекта строительства – 3 квартал 2014 г.

- Технические характеристики оборудования

3.1. Трансформаторы напряжения 220 кВ

Количество: 7 (семь) фаз.

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемое значение |
| --- | --- | --- |
|  | Основные параметры |  |
|  | Изготовитель | * |
|  | Заводской тип (марка) | * |
|  | Тип конструкции ТН (емкостный, электромагнитный) | электромагнитный |
|  | Вид внутренней изоляции (маслонаполненный, элегазовый) | масло |
|  | Тип внешней изоляции (фарфор, полимер) | фарфор |
|  | Цвет глазури внешней изоляции | * |
|  | Номинальное рабочее фазное напряжение, кВ | 220/(3 |
|  | Наибольшее рабочее фазное напряжение, кВ | 253/(3 |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 |
|  | Количество вторичных обмоток | 3 |
|  | Номинальные напряжения вторичных обмоток, В: - основная - дополнительная - обмотки для учета и измерения электроэнергии | 100 / (3 100 100 / (3 |
|  | Класс точности для обмоток: - основная - дополнительная - обмотки для учета и измерения электроэнергии | 0,5 3Р 0,2S |
|  | Номинальная мощность, ВА: - основная - дополнительная - обмотки для учета и измерения электроэнергии | 300 600 120 |
|  | Необходимость проверки класса точности в эксплуатации | Нет |
|  | Допустимая погрешность при включении трансформатора под напряжение, %, не более: а) при холостом ходе - через 0,02 с - через 0,04 с б) при нагрузке 400 ВА - через 0,02 с - через 0,04 с | * * |
|  | Допустимая суммарная нагрузка, ВА, не менее | 1000 |
|  | Технические требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |
|  | Единая конструкция емкостного модуля и электромагнитного устройства для емкостного типа ТН (да, нет) | да |
|  | Герметичность конструкции (да, нет) | да |
|  | Емкость делителя напряжения (для емкостного типа ТН) | * |
|  | Наличие вывода для подключения аппаратуры ВЧ-связи (для емкостного типа ТН) (да, нет) | нет |
|  | Наличие в коробке вторичных выводов оборудования (заземляющий нож, разрядник) для обеспечения возможности подключения высокочастотной связи. (Да, нет) | * |
|  | Наличие выводов вторичной обмотки учета электроэнергии, защищенных от несанкционированного доступа по требованию АИИС № 42 от 27.02.2004 г., (да, нет) | да |
|  | Наличие устройства для отбора проб масла (да, нет) | да |
|  | Наличие крана для слива масла (да, нет) | да |
|  | Антиферрорезонансные свойства (подтвержденные Протоколом испытаний) | да |
|  | Допустимая величина механической нагрузки от горизонтального тяжения проводов, Н, не менее | 1000 |
|  | Предельно допустимая вертикальная нагрузка на каждый вывод от веса ошиновки, Н, не менее | * |
|  | Массо-габаритные показатели |  |
|  | Габаритные размеры, высота/диаметр, м | */* |
|  | Масса трансформатора /транспортная, кг | */* |
|  | Масса масла (элегаза), кг | * |
|  | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |
|  | Категория размещения и климатическое исполнение | УХЛ1 |
|  | Температура окружающего воздуха, °С верхняя рабочая нижняя рабочая | +40 - 45 |
|  | Максимальная скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с | 40 |
|  | Максимальная, скорость ветра при наличии гололеда, м/с | 15 |
|  | Толщина стенки гололеда, мм | 20 |
|  | Высота установки над уровнем моря, м, не более | 1000 |
|  | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK | 6 |
|  | Требования к изоляции по ГОСТ 1516.3-96 |  |
|  | Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ | 480 |
|  | Испытательное напряжение коммутационного импульса, кВ (330 кВ и выше) | - |
|  | Одноминутное испытательное напряжение 50 Гц, кВ | 200 |
|  | Допустимые повышения напряжения по ГОСТ 1516.3 при разной длительности в соответствии с таблицей Б.1 (да, нет) | да |
|  | Удельная длина пути утечки внешней изоляции по ПУЭ, 7-е издание, см/кВ, не менее | 2,5 |
|  | Уровень частичных разрядов, пКл, не более при 1.1 Uнр/ (3 | 10 |
|  | Изоляция вторичных обмоток должна выдерживать одноминутное испытательное напряжение 50 Гц, кВ | 3 |
|  | Требования по надежности |  |
|  | Срок службы до среднего ремонта, лет | * |
|  | Срок службы, лет | 30 |
|  | Периодичность и объем технического обслуживания | * |
|  | Вероятность безотказной работы за срок службы | * |
|  | ( - доля (или %) от стоимости аппарата, которая необходима для обеспечения его работоспособности в течение 1 года службы. Поставщик обязан указать величину ( или ее составляющие: • объем необходимых затрат на текущее (за 1 год) обслуживание; • стоимость капитального ремонта, % от Цтр (стоимости аппарата). | * или * * |
|  | Взрывобезопасность (с подтверждением Сертификатом или Протоколом, аккредитованного испытательного стенда) (да, нет) | * |
|  | Гарантии изготовителя |  |
|  | Гарантийный срок, месяцев, не менее | 36 |
|  | Требования по экологии |  |
|  | Напряжение радиопомех (НРП), измеренное при 1,1 наибольшего рабочего напряжения, мкВ, не более | 2500 |
|  | Изоляционная жидкость конденсаторов должна быть экологически безопасной ( для емкостных ТН) | да |
|  | Требования по безопасности |  |
|  | Наличие сертификатов безопасности (да, нет) | да |
|  | Комплектность трансформатора напряжения |  |
|  | Трансформатор в сборе (да, нет) | да |
|  | Эксплуатационная документация (Технический паспорт, Протоколы испытаний, Руководство по эксплуатации и техническое описание) на русском языке, экз./компл. | 3 |
|  | Наличие контактных клемм для крепления аппаратных зажимов (размеры согласовываются дополнительно) | да |
|  | Комплект опорных металлоконструкций (Габариты и конструкция согласовываются дополнительно) (да, нет) Металлоконструкции должны быть оцинкованы методом горячего цинкования. | Да Подрядчик |
|  | Комплект приспособлений для сервисного обслуживания | * |
|  | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения по ГОСТ 1983-2001, ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 |  |
|  | Маркировка, упаковка и консервация в соответствии ГОСТ или по требованиям 1МЭК (да, нет) | да |
|  | Условия транспортирования | * |
|  | Условия хранения, срок хранения, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц | Не менее гарантийного срока |
|  | Наличие "шок-индикатора" на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки | да |
|  | Монтаж аппарата выполняется с участием шеф-инженера фирмы Изготовителя | да |
|  | Срок хранения в упаковке производителя, (лет) не более | * |

4.    Релейная защита, управление и автоматизация элементов подстанции

4.1. Функциональные устройства РЗА для ТН представлены в таблице 4.1

Таблица 4.1

| № п/п | Наименование устройства (функции) | Место размещения и количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | ШЗН-1А | 3 |
| 2 | Шкаф резервирования ТН | 1 |
| 3 | ЗИП* | 2 |

* определяется производителем оборудования

4.2.  Шкаф резервирования ТН должен включать в себя ключи резервирования цепей РЗА и учета, схемы контроля небаланса в сети 220 кВ для каждой секции, сигнализацию о неисправности ТН.

5.    Требования к АИИСКУЭ

5.1. Функциональные устройства АИИСКУЭ для ТН представлены в таблице 5.1

Таблица 5.1

| № п/п | Наименование устройства (функции) | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф учета | 1 |
| 2 | Испытательная коробка | 3 |
| 3 | Информационный кабель* | * |
| 4 | Кабель дополнительного питания* | * |
| 5 | ЗИП* | 1 |

* определяется производителем оборудования и рабочей документацией

5.2. Состав и объем функциональных устройств АИИСКУЭ использовать существующий.

5.3. Цепи учета подключить к трансформаторам тока и отдельным обмоткам трансформаторов напряжения соответствующего класса точности, отдельно от цепей релейной защиты и автоматики.

5.4. Подключение счетчиков к трансформаторам напряжения выполнить отдельным экранированным кабелем, отдельным от цепей РЗА и измерения, защищенным от короткого замыкания, при этом подсоединение кабеля к электросчетчику должно быть проведено через испытательную коробку (специализированный клеммник), расположенную непосредственно под счетчиком.

5.5. Вторичные выводы трансформаторов напряжения, используемые в цепях учета, вторичные цепи и шкафы с оборудованием АИИСКУЭ, промежуточные клеммники и испытательные блоки должны быть защищены от несанкционированного доступа (установка пломб, марок и т.п.).

5.6. Учет должен быть организован в соответствии с Типовой инструкцией по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении (СО 153-34.09.101-94).

5.7. По завершению работ оформление паспортов-протоколов на измерительный комплекс (каналы).

5.8. Монтаж учета предполагается в отдельно стоящем шкафу.

5.9. В шкафах трансформаторов напряжения предусмотреть контроль вторичных цепей учета электроэнергии с выводом сигнала исчезновения напряжения в цепях учета на панель сигнализации оперативного персонала.

5.10. Предусмотреть перевод вторичных цепей напряжения между трансформаторами напряжения с помощью ключей перевода в ОПУ.

5.11. При выборе трансформаторов напряжения должен быть произведен расчет действительной мощности вторичной нагрузки, для оценки его класса точности в рабочем режиме.

5.12. Предусмотреть сигнализацию неисправности цепей напряжения,  с выводом на панель ЦС оперативного персонала.

5.13. Предусмотреть сигнализацию отключенного положения автоматов цепей обогрева, установленных в ШЗН, с выводом на панель ЦС оперативного персонала.

5.14. Предусмотреть основной и антиконденсатный обогрев шкафов зажимов ТН.

6.1. Основание для проектирования

6.1.1. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту:

- Нормы технологического проектирования ПС переменного тока с высшим  напряжением 35-750 кВ. СО 153-34.20.122-2006;

- СНиП 11-01-95, в части, не противоречащей федеральным законам и постановлениям Правительства Российской Федерации;

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 "О составе разделов проектной документации и требованию к их содержанию";

- Схемы принципиальные электрические распределительных устройств ПС 35 – 750 кВ. Типовые решения»;

- Межотраслевые правила по охране труда (техника безопасности) при эксплуатации электроустановок (РД 153-34.0-03.150-00, действующее издание);

- "Единый регламент принятия технических решений при разработке  проектно-сметной документации для нового строительства и технического перевооружения и реконструкции объектов электросетевого хозяйства";

-  Инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций СО 34.35.3002-2006;

- правила устройства электроустановок (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- другая действующая на момент разработки проекта нормативно-техническая документация.

6.2. Вид строительства и этапы разработки проекта

6.2.1. Реконструкция с заменой отдельных видов оборудования.

6.2.2. Разработка и согласование с заказчиком проекта, с последующей разработкой рабочей документации.

6.3. Основные характеристики сооружаемого объекта

6.3.1. Для ПС 220 кВ «Февральская»:

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Номинальные напряжения | 220, 110, 35, 10 кВ |
| Конструктивное исполнение ПС и РУ (открытое, закрытое, КТП, КРУЭ и т.д.) | ОРУ-220, 35 кВ ЗРУ 10 кВ |
| Тип схемы каждого РУ | 220-12, 110-12, 35-9 |
| Количество линий, подключаемых к подстанции, по каждому РУ | 220-3, 110-2, 35-3, 10-17 |
| Количество резервных ячеек по каждому РУ | 220-0, 110-0, 35-1, 10-9 |
| Количество и мощность силовых трансформаторов и автотрансформаторов | 2х63000 кВА (220/110/35) 2х25000 кВА (110/35/10) |
| Вид обслуживания | Круглосуточное дежурство |

6.4. В составе проекта обосновать и выполнить

    - Демонтаж трансформаторов напряжения ТН-220 1С, ТН-220 2С и ТН-220 ОСШ (ф. «В»).

    - Замена шлейфов от  ШР-220 ТН 1С до ТН-220 1С и ШР-220 ТН 2С до ТН-220 2С и замену спусков от ОСШ-220 до ТН-220 ОСШ (ф. «В») (учитывая габариты вновь поставляемых ТН-220 кВ).

    - Разработать поверхностный монолитный фундамент и металлоконструкции для трансформаторов напряжения, учитывая тип выбранного оборудования.

    - При разработке строительной части учесть защиту металлоконструкций от коррозии методом холодной оцинковки.

    - Предусмотреть замену шкафов вторичной коммутации трансформаторов напряжения.

    - Предусмотреть установку и монтаж шкафа резервирования ТН.

    - Предусмотреть прокладку кабелей от шкафа резервирования ТН до панелей РЗА, согласно существующей схемы распределения цепей напряжения.

    - Предусмотреть  прокладку кабелей от трансформаторов напряжения до панелей учета, на кабели удовлетворяющие требованиям нагрузочных характеристик.

    - Предусмотреть противопожарную обработку кабельных лотков и уплотнение заходов кабельных линий.

    - Выполнить расчет загрузки обмоток трансформаторов напряжения для цепей РЗА, измерения, АИИСКУЭ.

    - Разработка и согласование с Заказчиком проекта.

Определить и выполнить:

  - конструктивные решения в соответствии с видами выбранного электрооборудования;

  - привязка вторичных соединений к существующей системе РЗА и АИИСКУЭ;

  - кабельный журнал.

    - В части организации учета электроэнергии и АИИСКУЭ предусмотреть:

- установку трансформаторов напряжения с отдельной вторичной обмоткой класса точности 0,2;

- прокладку отдельного кабеля от шкафа трансформатора напряжения до панели учета;

- установку отдельных ключей перевода вторичных цепей напряжения;

- учесть существующее оборудование АИИСКУЭ;

- решение по размещению оборудования и кабельным связям, в том числе и информационным цепям АИИСКУЭ.

Учет электроэнергии и модернизация АИИСКУЭ выполняется в соответствии с РД 34.09.101-94, Регламентом ОРЭ «Автоматизированные информационно-измерительные системы коммерческого учета электрической энергии (мощности) субъекта ОРЭ. Технические требования»,

Проектные решения по учету электроэнергии и АИИСКУЭ оформить отдельным разделом в составе рабочей документации.

    - Проект организации строительства (ПОС) с определением сроков выполнения строительно-монтажных работ с технологическими решениями и схемы транспортировки оборудования и т.д.

    - Сметную стоимость строительства приводить в двух уровнях цен: в базисном по состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления смет.

    - Документацию по проекту в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить заказчику в 6-ти экземплярах на бумажном носителе и в 1 экз. в электронном виде на флэш-носителе. При этом проектная документация оформляется в программном продукте AutoCad и передается Заказчику в бумажном и электронном виде (формат AutoCad, графический формат TIFF, формат PDF с возможностью редактирования текста), а сметную документацию в формате MS Excel, Госстройсмета и Грандсмета. Кроме того, чертежи должны быть выполнены по технологии BIM-проектирования (Building Information Modeling) с передачей Заказчику в едином унифицированном формате DWG.

6.5. Особые условия

6.5.1. Реконструкция ведется в условиях действующей подстанции, вблизи оборудования, находящегося под высоким напряжением и т.п. Определение порядка монтажа оборудования с минимальным перерывом электроснабжения.

6.5.2. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

6.5.3. Проектная организация получает все необходимые согласования и заключения с природоохранными органами, ГО и ЧС, Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

6.6.	Выделение пусковых комплексов

Не требуется

6.7.	Сроки строительства объекта ПС

30.11.2014 г.

6.8.	Срок выполнения проекта

31.01.2014 г.

6.9.	Проектная организация - генеральный проектировщик

Выбирается подрядной организацией по согласованию с Заказчиком.

6.10.	Исходные данные для разработки проекта

Перечень исходных данных, сроки подготовки и передачи их Заказчиком проектной организации определяются договором на разработку проекта и календарным графиком с учетом рекомендаций СНиП 11-01-95.