ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту фундаментов опор (подножников)

ВЛ 220-500 кВ

1. Общие положения:

1.1. Настоящее техническое задание (далее – ТЗ) определяет перечень, объем и порядок выполнения работ по ремонту фундаментов опор (подножников) ВЛ.

Заказчик: филиал ОАО «ФСК ЕЭС» Московское ПМЭС. Адрес: г. Москва ул. Бибиревская, д.10.

Место проведения работ – ВЛ 220-500 кВ (Информация по ВЛ указана в таблице 1).

1.2. Взаимоотношения между Заказчиком и Подрядчиком регламентируются законодательством Российской Федерации, Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утверждены Минэнерго России №229 от 19.06.03), Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003), Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (РД 153-34.0-03.150-00).

1.3. В рамках договора «Подрядчик» должен выполнить следующий комплекс работ «под ключ» по ремонту  фундаментов (подножников) опор ВЛ 220-500 кВ в зоне ответственности Московского ПМЭС в количестве 206 шт. (Информация по ВЛ указана в таблице 1).

- Подготовительные работы;

- Поставка материалов;

- Строительно-монтажные работы;

- Участие в приемке выполненных работ.

1.4. Работы должны быть выполнены в условиях действующего оборудования.

  - Сроки проведения работ:

Начало работ – 10.10.2014.

Окончание работ – 20.10.2014.

  - Гарантия на выполненные работы - 36 месяцев.

2.	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Таблица 1

| ВЛ | Инв.№ | Населенный пункт | Местность, место пересечение с инженер. сооружен. | ( Расстояние от населенного пункта к месту работ | № опор | Количество ремонтир-х фундаментов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЛ 220 кВ Гулёво-Бугры 2 цепь |  |  | Поле, автодорога | 2 км | 38 | 4 |
|  |  |  | Поле, автодорога | 2 км | 39 | 4 |
|  |  |  | Поле, автодорога | 2 км | 43 | 4 |
|  |  |  | Поле, автодорога, ж/д | 2 км | 44 | 4 |
|  |  |  | поле | 2 км | 35А | 4 |
|  |  | Чеховский р-н, д. Сандарово | поле | 3 км | 76А | 4 |
|  |  | д.Дулово | поле | 4 км | 106 | 4 |
|  |  | д.Шарапово | поле, водоем | 7 км | 114А | 2 |
| ИТОГО: | 8 | 30 |
| ВЛ 220кВ Ока-Бугры 1 цепь |  | Чехов | поле | 3км | 109 | 1 |
|  |  | Глазово | лес | 1км | 23 | 1 |
| ИТОГО: | 2 | 2 |
| ВЛ 220 кВ Гулёво-Бугры 1 цепь |  | г.Подольск | поле | 3 км | 7 | 1 |
|  |  | г.Подольск | поле | 3 км | 8 | 2 |
|  |  | г.Подольск | поле | 3 км | 9 | 1 |
|  |  | г.Подольск | поле | 4 км | 10 | 4 |
|  |  | п.Венюково | поле | 8 км | 99 | 2 |
|  |  | п.Венюково | поле, водоем | 7 км | 100 | 1 |
|  |  | п.Венюково | поле, водоем | 7 км | 102 | 2 |
|  |  | п.Венюково | поле, водоем | 8 км | 103 | 1 |
|  |  | п.Венюково | поле, водоем | 9 км | 105 | 1 |
|  |  | п.Венюково | поле, водоем | 9 км | 106 | 3 |
|  |  | п.Венюково | поле, водоем | 10 км | 108 | 3 |
|  |  | п.Венюково | поле, водоем | 7 км | 112 | 2 |
| ИТОГО: | 12 | 23 |
| ВЛ-220 кВ Приокская-Бугры | 0209-2-12-20212 | п. Маяк | лес | 1 км | 193 | 4 |
|  |  | п. Маяк | лес | 1 км | 194 | 4 |
|  |  | п. Маяк | лес | 3 км | 201 | 4 |
|  |  | п. Маяк | лес | 3 км | 202 | 4 |
|  |  | п. Маяк | лес | 5 км | 209 | 4 |
|  |  | д.Васильевское | овраг | 1 км | 282 | 4 |
|  |  | п.Пролетарский | поле | 1 км | 283 | 4 |
| ИТОГО: | 10 | 28 |
| ВЛ-500 кВ Новокаширская-Пахра | 0209-1-12-00313 | Леонтьево | поле | 2км | 2263 | 5 |
|  |  | Леонтьево | поле | 1-2км | 2264 | 8 (глубокий скол) |
|  |  | Леонтьево | поле | 1-2км | 2265 | 4 |
|  |  | Леонтьево | а/дор на Лентьево | 1км | 2266 | 6 |
|  |  | Леонтьево | а/дор на Лентьево | 1км | 2267 | 8 |
|  |  | Леонтьево | поле | 2км | 2270 | 8 |
|  |  | с.Еганово | лесн. просека | 2км | 2284 | 6 |
|  |  | с.Еганово | поле | 2-3км | 2285 | 8 (глубокий скол) |
|  |  | с.Еганово | поле | 2-3км | 2286 | 8 |
|  |  | с.Еганово | поле | 3км | 2287 | 8 |
|  |  | с.Аксиньино | поле | 2км | 2288 | 8 |
|  |  | Жуковка | поле | 1км | 2410 | 1 |
|  |  | Жуковка | поле | 1км | 2411 | 2 |
|  |  | Жуковка | поле | 1-2км | 2412 | 2 |
|  |  | Жуковка | лесн. просека | 1-2км | 2413 | 2 |
|  |  | Жуковка | лесн. просека | 2км | 2414 | 2 |
|  |  | Нижнее Мячково | поле | 2км | 2422 | 8 (глубокий скол) |
|  |  | Нижнее Мячково | поле | 2км | 2426 | 3 ((глубокий скол, монолит) |
| ИТОГО: |  | 97 |
| ВСЕГО: |  | 180 |

3. Содержание работ и общие требования:

3.1. Требуется выполнить работы   по  ремонту: фундаментов (подножников) опор линий электропередачи Московского ПМЭС Домодедовского РМЭС, в соответствии с перечнем и объемом работ, а также наименованием и качественными характеристиками используемых материалов, установленными  локальной сметой Заказчика.

3.2. Ремонтные работы рекомендуется выполнять в сухую погоду при минимальном уровне грунтовых вод, или поверхностных вод на участках с заболоченной местностью, на поймах рек, или отсутствии нагонной волны при расположении ВЛ на затапливаемых территориях. Температура воздуха при производстве ремонтных работ должна быть, как правило, не ниже +5°С. В случае выполнения ремонтных работ при температуре воздуха до -5°С следует использовать специальную  ремонтную смесь предназначенную для возможности использования при указанных температурных значениях.

3.3.  Поверхность бетона опоры в зоне трещин или других повреждений перед нанесением ремонтных материалов должна быть очищена от грязи, пыли, масла, отслаивающегося бетона и не иметь острых выступов (т.е. должна быть оконтурена). Очистка производится стальными щетками и скребками, отбойными молотками с малой энергией удара, «болгарками» с алмазными дисками. Масляные пятна удаляются с помощью ветоши, смоченной в бензине, ацетоне или в других растворителях. Раковины и сколы должны быть расчищены с помощью зубила и щеток до плотного бетона. Обнаженная арматура должна быть очищена от ржавчины стальными щетками.

3.4.  Необходимым условием качественного ремонта железобетонных конструкций с помощью цементосодержащих материалов является насыщение ремонтируемой поверхности водой (смачивание). Насыщение ремонтируемого участка должно быть произведено не менее чем в течение 4-х часов перед нанесением ремонтного состава с целью исключения отбора влаги существующей конструкцией из ремонтного материала.

3.5. Ремонт фундаментов, у которых бетон оголовков растрескался и выкрашивается, производится путем бетонирования разрушенной части оголовка или устройством железобетонного бандажа (устройство опалубки). Бетонирование рекомендуется применять при частичном разрушении оголовков (не более 1/3 площади его сечения), железобетонные бандажи - устраивать на оголовках при значительном разрушении бетона. Перед установкой опалубки необходимо выполнить котлован (вручную откопать фундамент с боковых сторон на глубину не менее 500мм).

3.6. Перед бетонированием удаляется разрушенный бетон оголовков. Оголенная арматура очищается от ржавчины и окрашивается необходимым составом. На гладкой поверхности бетона фундамента производится насечка шероховатостей в виде впадин глубиной до 5,0 мм зубилом или бучардой. Поверхности бетона обильно промывается пресной водой. Устанавливается опалубка по форме и высоте оголовка. Бетон и внутренние стенки опалубки промываются водой.

3.7. Укладка бетона в опалубку производится с тщательным его уплотнением. Верх забетонированной части оголовка выравнивается мастерком и через 30-40 мин закрывается слоем песка или опилками, политыми водой (для защиты бетона от воздействия солнечных лучей). Бетонирование производится бетоном марки не ниже 300 или раствором из сухих цементосодержащих смесей, опалубка снимается не раньше чем через семь дней после бетонирования.

3.8. При устройстве бандажа по периметру оголовка ( в месте разрушения) устанавливается каркас арматуры с зазором 20 мм между стенками оголовка и стержнями каркаса. Продольная арматура выполняется из стали периодического профиля диаметром 12-14 мм, а поперечная - из катанки диаметром 4-6 мм., а также возможно для изготовления каркаса применение строительной сетки с ячейкой 40÷60мм  Сечение опалубки должно быть больше сечения оголовка на толщину стенок бандажа - 8-10 см. Обработка арматуры оголовка и бетонирование производится обычным методом, как указано выше.

3.9. В случае применения бетонной смеси необходимо использовать  только цемента марки не ниже М500 и гравийного щебня с  фракцией 5÷10мм.

3.10. После выполнения ремонта фундамента (подножника) опоры, с целью обеспечения защиты его  от атмосферной коррозии необходимо выполнить защитное покрытие.

3.11. Защитное покрытие наносится после полного высыхания нового фундамента (5-10дней)

3.12. Защитное покрытие (гидроизоляцию фундаментов) выполнить гидроизолирующей однокомпонентной битумно-полимерной мастикой

<Эластопаз> в 2 слоя с предварительной грунтовкой поверхностей  грунтовкой Primer 2000, 250-300 гр/м, разведенной с водой в пропорции 1:1.

Гидроизоляцию фундаментов следует выполнять в сухое теплое время года.

3.13. Покрытия должны быть водостойкими, водо- и паронепроницаемыми, обладать высокой адгезией к бетону, достаточной прочностью, трещиностойкостью, долговечностью и морозостойкостью.

3.14. По окончании работ котлован должен быть тщательно засыпан грунтом с послойным уплотнением.

4. Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

4.1. 	Материалы, используемые при выполнении работы  по  ремонту фундаментов (подножников) опор линий электропередачи Московского ПМЭС должны быть сертифицированы.

4.2. Для проведения качественного ремонта к ремонтным материалам предъявляются следующие требования:

- совместимость ремонтного материала и материала субстрата (по физическим, химическим и электрохимическим свойствам);

- отсутствие усадки ремонтного материала при твердении и наборе прочности;

- водонепроницаемость ремонтного материала не менее W8;

- паропроницаемость; адгезия не менее 1,5 МПа;

- морозостойкость не менее F 300;

- удобство применения.

5. Требования к Подрядчику при проведении работ:

5.1. Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории  и объектах Заказчика

5.2. Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.

5.3. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к безопасности выполнения работ:

- Типовые технологические карты по техническому обслуживанию и капитальному ремонту ВЛ 35-750 кВ;

-  ПУЭ- 7 издание;

-  ПТЭ (Утверждено Приказом Министерства энергетики РФ № 229 от

19 июня 2003 г.).

5.4. Запрещается прикасаться к железобетонной опоре при обнаружении на ней поврежденных изоляторов или других признаков, свидетельствующих о протекании тока замыкания на землю (испарение влаги из почвы, наличие электрических дуг на стойке или вблизи нее).

5.5. Рабочие при производстве работ должны быть обеспечены спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты.

5.6. В процессе выполнения ремонтных работ не должен наноситься ущерб окружающей среде. Строительный мусор удаляется с помощью желобов или контейнеров непосредственно в автотранспорт. Не допускается захоронение ненужных строительных материалов в грунт вблизи рабочего места. Все они должны вывозиться в отведенные места для утилизации.

6. Порядок выполнения и сдачи-приемки работ.

6.1. Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями и условиями, установленными  Техническим заданием.

6.2. В соответствии с требованиями ОАО «ФСК ЕЭС» Подрядчик в процессе выполнения работ должен обеспечить обязательную фото фиксацию процесса ремонта фундамента, а именно:

- один снимок опоры с различимыми обозначениями (№ опоры, наименование ВЛ),

- один снимок разрушенного фундамента до начала ремонта,

- один снимок фундамента после установки арматурного каркаса (до бетонирования),

- один снимок фундамента после завершения ремонта;

6.3. Окончание работ оформляется актом сдачи-приемки выполненных  работ.

6.4. Подрядчик обязан сдать Заказчику работу качественно и в срок, с соблюдением проектных решений, требований СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания  сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ.

6.5. Если в процессе выполнения работ и в гарантийный срок  будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в контракте, в срок, установленный представителем Заказчика, обязан переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества.

7. Особые условия

7.1. Корректировку сроков выполнения работ производит Заказчик.