Техническое задание

на поставку Трансформатора собственных нужд для нужд	филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга.

Заказчик намерен приобрести следующую продукцию.

№	Наименование Заказчика	Наименование объекта, диспетчерское наименование	Наименование продукции	Единица измерения	Количество	Технические требования к поставляемой продукции	Срок поставки	Адрес доставки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Трансформатор собственных нужд 10 кВ	к-т	2	в соответствии с прил. 1	30.08.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово

Требования к поставляемой продукции:

Поставляемая к поставке продукция по качеству и комплектности должна соответствовать Государственным (отраслевым) стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ), конструкторской документации или другим техническим требованиям применительно к каждому виду продукции и подтверждаться соответствующими сертификатами и паспортами, выданными заводами изготовителями.

Также продукция должна соответствовать всем требованиям ОАО «ФСК ЕЭС», в том числе пройти аттестацию, если это требуется, согласно нормативным документам, размещенном на сайте ОАО «ФСК ЕЭС» в разделе «Аттестация оборудования», и на момент подачи предложения и осуществления поставки должна иметь действующее заключения аттестационной комиссии, а так же должно соответствовать всем требованиям закупочной документации.

Требования к участникам закупочной процедуры:

В закупочной процедуре могут участвовать только заводы-изготовители указанной продукции или их официальные дилеры с обязательным подтверждением полномочий от завода-изготовителя.

Отсутствие отрицательного опыта работы с ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Затраты по доставке продукции:

Продукция доставляется cилами и средствами поставщика до пункта назначения, указанного в таблице технического задания (столбец № 9).

Цена продукции включает все затраты поставщика, связанные с выполнением поставок, в том числе расходы на транспортировку товара до пункта назначения, указанного в таблице технического задания (столбец № 9), и разгрузку товара, тару, упаковку, страховые взносы, налоги, сборы, таможенные сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые поставщиком в соответствии с установленным законодательством порядком.

Дополнительные условия: Технические требования поставляемого оборудования могут быть уточнены после согласования опросных листов.

Наименование и адрес грузополучателя: ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (уточняется на момент заключения Договора).

Срок поставки: согласно техническому заданию (столбец № 8).

Приложение 1

Таблица технических требований к характеристикам трансформатора собственных нужд (ТСН)

Оборудование:	Трансформатор собственных нужд (ТСН)
Количество, шт:	2 (два)
Срок поставки, д/м/г:	2015 г.
Адрес объекта (ПС) / наименование ПС:	ПС 220 кВ Погорелово

№ п/п	Наименование параметра	Требование (значение параметра, да/нет)	Предлагаемые технические характеристики (заполняются участником)
Основные параметры:
Изготовитель	*
Заводской тип (марка)	ТМГ-250/10/0,4
Исполнение (сухой, масляный)	масляный
Номинальная мощность, кВА	250
Номинальное напряжение обмоток, кВ ВН НН	10,5 0,4
Наибольшее рабочее напряжение ВН, кВ	12,0
Способ и диапазон регулирования напряжения (РПН*, ПБВ)	ПБВ 2х2,5%
Схема и группа соединения обмоток	Y/Yн-0
Частота тока (Гц)	50
Напряжение короткого замыкания обмоток, %	4,5
Ток холостого хода, %	1,9
Потери холостого хода, кВт	0,61
Потери КЗ, кВт	3,7
Тип охлаждения	естественное масляное
Отправка (с маслом, без масла)	*
*РПН	-
Тип/производитель	*/*
Количество переключений до первой ревизии, не менее	-
Соответствие требованиям МЭК 214 (да, нет)	-
Механический ресурс контактора, количество переключений, не менее	-
Износостойкость контактов при (0,7-1,0)Iном, количество переключений, не менее	-
Опыт эксплуатации, не менее	-
Техническая поддержка на территории России (в том числе сервисное обслуживание)	-
Кривая зависимости износа контактов от тока переключения	-
Требования к электрической прочности изоляции:
Уровень изоляции (по ГОСТ 1516.3):	б
Длительность короткого замыкания в обмотках, с (ГОСТ 11677-85)	3
Стойкость к КЗ, кА: -термическая -динамическая (подтверждение сертификатом, протоколом, экспертным заключением) (ГОСТ 11677-85)	20 50
Удельная длина пути утечки внешней изоляции по ГОСТ 9920-89, см/кВ, не менее	2,35
Испытательное напряжение грозового импульса, кВ	90
Кратковременное (одноминутное) испытательное напряжение промышленной частоты, кВ	35
Допустимые повышения напряжения промышленной частоты - при номинальной мощности, % - эпизодически (но не более 6 ч в сутки) не более, %	5 10
Номинальные значения климатических факторов внешней среды:
Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69)	У1
Верхнее значение рабочей температуры окружающего воздуха, ° С	+40
Нижнее значение рабочей температуры окружающего воздуха, ° С	-45
Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64	6
Допустимая высота установки над уровнем моря, м, не более	1000
Требования к конструкции, изготовлению и материалам:
Габаритные размеры, д/ш/в, мм	*
Габаритные размеры в сборе, д/ш/в, мм	*
Масса, кг	*
транспортная полная масла	*
*
*
Цвет покраски трансформатора	*
Требования к баку и расположение вводов	ГОСТ Р 52719-2007
КИП	*
Материал обмотки	*
Вид линейных высоковольтных подсоединений	кабель
Вид линейных низковольтных подсоединений	кабель
Контактные зажимы выводов в соответствии с ГОСТ 10434-82 и ГОСТ 21232-75	да
Конструкция для продольного и поперечного перемещения трансформатора (Тележка с переставными гладкими катками)	да
Комплектность поставки:
Комплект приспособлений для сервисного обслуживания	да
Эксплуатационная документация на русском языке: - на бумажном носители, экз. - на электронном носители, экз.	3
1
Поворотные катки	да
Одиночный комплект ЗИП (да, нет)	да
Требования экологии
Средний уровень звука на расстоянии 0,3 м от контура трансформатора при номинальном напряжении и частоте (по ГОСТ 12.2.024-87), дБ, не более	*
Напряжение радиопомех (НРП), измеренное при 1,1 наибольшего рабочего напряжения, мкВ, не более	2500
Требования по надежности:
Срок гарантийного обслуживания, месяцев, не менее	36
Срок службы, лет	30
Срок службы до первого капитального ремонта, лет, не менее	*
Периодичность и объем технического обслуживания	*
Вероятность безотказной работы	0,995
Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения:
Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 18620, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216, ГОСТ 24634, ГОСТ 1983 или по требованиям МЭК.	да
Растамаживание и доставка оборудования до места назначения	поставщик
Ширина колеи -продольного перемещения, мм -поперечного перемещения, мм	* *
Условия хранения, срок хранения отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП	ГОСТ 15150
Срок хранения в упаковке производителя, лет, не более	2 года
Условия транспортирования	ГОСТ 23216
Монтаж, консервация трансформатора выполняется с участием шеф-инженера фирмы-Поставщика (да, нет)	Да
Наличие технического сопровождения приемки (совместная приемка с поставщиком) (да, нет)	Да
Все технологические надписи должны быть выполнены на русском языке (да, нет)	Да
Требования по безопасности:
Наличие Российских Сертификатов Безопасности	обязательно
Документальное подтверждение соответствия техническим требованиям Заказчика:
Документ (комплект документов), подтверждающий соответствие требованиям государственных стандартов, техническим требованиям (стандартам) ОАО «ФСК ЕЭС»	Да, на момент конкурса
Во всем, не оговоренном, трансформатор должен соответствовать требованиям ГОСТ 11920-85, ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ 16555-75.	да
Требования к сервисным центрам
Наличие помещения, склада запасных частей и ремонтной базы (приборы и соответствующие инструменты) для осуществления гарантийного и постгарантийного ремонтов, сервисного обслуживания	ДА
Организация обучения и периодическая аттестация персонала эксплуатирующей организации с выдачей сертификатов	ДА
Наличие аттестованных производителем специалистов для осуществления гарантийного и постгарантийного ремонтов	ДА
Наличие согласованного с эксплуатирующей организацией аварийного резерва запчастей	ДА
Обязательные консультации и рекомендации по эксплуатации и ремонту оборудования специалистами сервисного центра для потребителей закрепленного региона	ДА
Оперативное прибытие специалистов сервисного центра на объекты, где возникают проблемы с установленным оборудованием, в течение 72 часов	ДА
Поставка любых запасных частей, ремонт и/или замена любого блока оборудования в течение 20 лет с даты окончания гарантийного срока	ДА

Примечания:

1. Параметры, отмеченные *, должны быть представлены Участником конкурса.

2. Во всем неоговоренном трансформатор должен соответствовать требованиям ГОСТ РФ.

3. Участник конкурса должен представить в составе конкурсного предложения сразу после таблицы технических требований копии следующих документов:

- сертификат соответствия или декларацию о соответствии требованиям по безопасности в системе ГОСТ Р (весь документ);

- действующие ТУ, согласованные с ОАО «ФСК ЕЭС» (при наличии весь документ);

- заключение аттестационной комиссии (Экспертное заключение) ОАО «ФСК ЕЭС» (при наличии весь документ).