Технические требования к ограничителям перенапряжений нелинейным на напряжение 220 кВ

Объект:   ПС 220кВ Погорелово__________________________________________________

Количество:    3 фазы

Срок поставки:   _______________________________________________________________

Адрес объекта:    _______________________________________________________________

| № п/п | Наименование параметра | Требования (значение параметра) | Предлагаемое участником конкурса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1. | Изготовитель | * |  |
| 2. | Заводской тип (марка) | * |  |
| Основные технические характеристики |  |
| 3. | Номинальное напряжение сети, кВ | 220 |  |
| 4. | Наибольшее напряжение сети, кВ | 252 |  |
| 5. | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 6. | Номинальный разрядный ток, кА | 10 |  |
| 7. | Номинальное напряжение ОПН не менее, кВ | 195 |  |
| 8. | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ОПН, кВ, не менее | 156 |  |
| 9. | Остающееся напряжение при коммутационном импульсе тока 30/60 мкс с амплитудой: - 500 А, не более, кВ - 1000 А, не более, кВ | 412 432 |  |
| 10. | Остающееся напряжение при грозовом импульсе тока 8/20 мкс с амплитудой: - 5 кА, не более, кВ - 10 кА, не более, кВ | 505 547 |  |
| 11. | Допустимое повышение напряжения на нагретом до 600С ОПН после его «нагружения» расчетной удельной поглощаемой энергией двух импульсов тока 2000 мкс в течение времени: - 20 мин, кВ, не менее, - 10 с, кВ, не менее, - 1 с, кВ, не менее, | 185 205 215 |  |
| 12. | Удельная энергоемкость при воздействии одного прямоугольного импульса тока длительностью 2000 мкс с амплитудой не менее 550 А, кДж/кВUнр (Uнр - наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ОПН), не менее | 2,0 |  |
| 13 | Способ заземления нейтрали | Глухозаземлённая |  |
| Технические требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |
| 14. | Допустимая величина горизонтальной механической нагрузки от горизонтального тяжения проводов, а также ветровых и гололедно-ветровых нагрузок при: - ветре 40 м/с без гололеда; - гололеде с толщиной стенки льда до 20 мм и ветре со скоростью 15 м/с, Н, не менее | 500 |  |
| 15. | Наличие взрывопредохранительного клапана для сброса давления (да, нет) | да |  |
| 16. | Ток срабатывания устройства взрывобезопасности, кА, не менее | В соответствии с расчетными ТКЗ + 15-20%, |  |
| 17. | Конструктивное исполнение ОПН (опорное/подвесное) | опорное |  |
| 18. | Тип внешней изоляции (фарфор/полимер) | полимер |  |
| 19. | Герметичность | обязательно |  |
| 20. | Вибростойкость по ГОСТ 17516 (группа условий эксплуатации) | М1 |  |
| 21. | Высота установки над уровнем моря, м | до 1000 |  |
| 22. | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK, не менее | 6 |  |
| 23. | Габаритные размеры (высота/диаметр), мм | * |  |
| 24. | Масса, кг | * |  |
| Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543 |  |
| 25. | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха,0С | +40 |  |
| 26. | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха,0С | -45 |  |
| Требования к внешней изоляции |  |
| 27. | Длина пути утечки внешней изоляции по ПУЭ 7-е издание, см/кВ, не менее | 2.0 |  |
| 28. | Уровень частичных разрядов в ОПН, пКл, не выше | 10 |  |
| 29 | При полимерной покрышке испытания на трекинг-эрозионную стойкость | обязательно |  |
| Требования по надежности |  |
| 30. | Гарантийный срок, месяцев, не менее | 60 |  |
| 31. | Срок службы до списания, лет, не менее | 30 |  |
| Требования по безопасности |  |
| 32. | В соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.3-75 | да |  |
| 33. | Наличие Российского Сертификата безопасности | да |  |
| 34. | Наличие документа или комплекта документов, подтверждающих качество изделия, его соответствие НТД, ГОСТ и требованиям ОАО «ФСК ЕЭС» | Да, на момент проведения конкурса |  |
| Комплектность поставки |  |
| 35. | Ограничитель перенапряжений с линейным выводным зажимом, заземляющим зажимом и изолирующим основанием | да |  |
| 36. | Устройство для измерения тока проводимости под рабочим напряжением | да |  |
| 37. | Комплект опорных металлоконструкций (габариты согласовываются дополнительно) | нет |  |
| 38. | Эксплуатационная документация на русском языке (количество экземпляров) | 2 |  |

Параметры, отмеченные * должны быть представлены Изготовителем.

Участник конкурса должен представить в составе конкурсного предложения (сразу после таблицы технических требований к ОПН) копии следующих документов:

- Сертификат соответствия (декларацию о соответствии) требованиям безопасности в системе ГОСТ Р (весь документ);

- Наличие документа или комплекта документов, подтверждающих качество изделия, его соответствие НТД, ГОСТ и требованиям ОАО «ФСК ЕЭС»