## ТЕХНИЧЕСКИЕ  ТРЕБОВАНИЯ

## к  разъединителям _трехполюсным с двигательным приводом_  на напряжение _110_ кВ

Объект:  _______ ПС 220 Погорелово _____________________________________________

Количество:     2 (два) 3-х пол. к-та с 1 (одним) комплектом ЗН,

1 (один) 3-х пол. к-т с 2 (двумя) комплектами ЗН.

(для  разъединителей 110 и 220 кВ в трехполюсном исполнении – шт., для 220 кВ

и выше в однополюсном исполнении – трехполюсная группа, с разбивкой по

количеству заземляющих ножей).

Срок поставки:   _______________________________________________________________

Адрес объекта:    _______________________________________________________________

| № п/п | Наименование параметра | Требуемое значение | Предлагаемое участником конкурса |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Основные параметры |  |  |
|  | Изготовитель: | * |  |
|  | Заводской тип (марка) | * |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ | 110 |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126 |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
|  | Номинальный ток, А | 1000 |  |
|  | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
|  | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения | У1 |  |
|  | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, (С | +40 |  |
|  | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, (С | -45 |  |
|  | Толщина стенки гололеда (1, 10, 20 мм), не менее | 20 |  |
|  | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с, не менее | 15 |  |
|  | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с, не менее | 40 |  |
|  | Высота установки над уровнем моря, м, не более | 1000 |  |
|  | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK–64, не менее | 6 |  |
|  | Требования к электрической прочности изоляции по ГОСТ 1516.3 – 96 (Таблица Г.7) |  |  |
|  | Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ – относительно земли – между контактами | 450 570 |  |
|  | Испытательное напряжение коммутационного импульса, кВ – относительно земли – между контактами | * * |  |
|  | Кратковременное (одноминутное) испытательное напряжение промышленной частоты, кВ – относительно земли (в сухом состоянии/под дождем) – между разомкнутыми контактами | 230 230 |  |
|  | Удельная длина пути утечки внешней изоляции (по ГОСТ 9920–89 и ПУЭ 7-го издания), см/кВ, не менее | 2,00 |  |
|  | Требования к стойкости при сквозных токах КЗ |  |  |
|  | Ток электродинамической стойкости, кА | 50 |  |
|  | Ток термической стойкости, кА | 20 |  |
|  | Допустимое время протекания тока термической стойкости для главной цепи, с | 3 |  |
|  | Допустимое время протекания тока термической стойкости для цепи заземления, с | 1 |  |
|  | Требования к коммутационной способности |  |  |
|  | Включение и отключение тока холостого хода трансформатора, А, не менее | 4,0 |  |
|  | Включение и отключение зарядных токов воздушной и кабельной линии, А, не менее | 1,5 |  |
|  | Включение и отключение уравнительного тока при номинальном уравнительном напряжении …… В (только при необходимости передачи токов нагрузки с одной системы шин на другую при их переключении), А | * |  |
|  | Требования к конструкции |  |  |
|  | Конструктивная схема исполнения (вертикально – рубящий, горизонтально – поворотный, полупантографный, пантографный) | горизонтально – поворотный |  |
|  | Управление разъединителем (пополюсное, трехполюсное) | трехполюсное |  |
|  | Наличие и количество заземлителей на один полюс (нет, 1, 2) | 1 или 2 (см. схему) |  |
|  | Время выполнения одной операции «В» или «О» главными ножами, с, не более | * |  |
|  | Время от момента размыкания контактов до погасания дуги при отключении, с | * |  |
|  | Время прохождения подвижным контактом участка предварительного пробоя при включении, с | * |  |
|  | Вид привода разъединителя (электродвигательный, ручной) – для главной цепи – для цепи заземления | электродвигательный электродвигательный |  |
|  | Номинальное напряжение питания электропривода (~ 400, 220), В | * |  |
|  | Диапазон изменения напряжения цепи электропривода, % от номинального значения | 85–110 |  |
|  | Ток, потребляемый приводом полюса (пусковой / установившийся), А, не более | */* |  |
|  | Возможность ручного оперирования главными и заземляющими ножами (да, нет) | Да |  |
|  | Возможность дистанционного оперирования разъединителем из АСУ ТП (да, нет) | Да |  |
|  | Напряжение питания цепей блокировки, В | Постоянное 220 |  |
|  | Число свободных нормально открытых (НО) блок–контактов главных ножей | 12 |  |
|  | Число свободных нормально закрытых (НЗ) блок–контактов главных ножей | 12 |  |
|  | Число свободных нормально открытых (НО) блок–контактов заземляющего ножа | 8 |  |
|  | Число свободных нормально закрытых (НЗ) блок–контактов заземляющего ножа | 8 |  |
|  | Все металлические части разъединителя, включая шкафы приводов, шкафы управления и опорные металлоконструкции должны иметь стойкое антикоррозионное покрытие или быть изготовлены из материалов, не подверженных коррозии, (Да, нет) | Да |  |
|  | Материал изоляторов опорных и поворотных колонн (фарфор, полимер) | фарфор |  |
|  | Цвет внешней изоляции | белый |  |
|  | Допустимое значение механической нагрузки от тяжения проводов в горизонтальной плоскости (продольная нагрузка), Н, не менее | 800 |  |
|  | Габаритные размеры (длина / ширина / высота), м | */*/* |  |
|  | Масса разъединителя, кг | * |  |
|  | Масса привода, кг | * |  |
|  | При отсутствии управления разъединителем и заземляющим ножом из АСУ ТП: наличие электромагнитной блокировки (Да, нет) | Да |  |
|  | При наличии управления разъединителем и заземляющим ножом из АСУ ТП: возможность управления реле блокировки из АСУ ТП (да, нет) | Да |  |
|  | Наличие защиты электродвигателей привода (да, нет) | Да |  |
|  | Наличие защиты вторичных цепей (да, нет) | Да |  |
|  | Требования по надежности |  |  |
|  | Класс разъединителя по механической износостойкости | М2 |  |
|  | Ресурс по механической стойкости, число циклов В–О, не менее | 10 000 |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации разъединителя с даты ввода в эксплуатацию, лет, не менее | 5 |  |
|  | Срок службы до среднего ремонта, лет | * |  |
|  | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |
|  | Удельная стоимость сервисного послегарантийного обслуживания разъединителя изготовителем или авторизованным сервисным центром, руб/год | * |  |
|  | Поставка любых запасных частей, ремонт и/или замена любого блока оборудования в течение 20 лет с даты окончания гарантийного срока (да, нет) | да |  |
|  | Срок поставки запасных частей для оборудования не более 6 месяцев с момента подписания договора на их покупку (да, нет) | да |  |
|  | Требования по безопасности |  |  |
|  | Указатель включенного и отключенного положений разъединителя в приводе (да, нет) | да |  |
|  | Фиксация включенного и отключенного положений (да, нет) | да |  |
|  | Блокировка включения заземлителя при включенном положении разъединителя (да, нет) | да |  |
|  | Блокировка включения разъединителя при включенном положении заземлителя (да, нет) | да |  |
|  | Коэффициент запаса механической прочности изоляторов разъединителей, не менее - для фарфоровой изоляции - для полимерной изоляции | 2 1,5 |  |
|  | Степень защиты шкафа привода и шкафа управления, не ниже | IP55 |  |
|  | Наличие cертификата соответствия (декларации о соответствии) требованиям безопасности в системе ГОСТ Р (да, нет) | Да, обязательно на момент проведения конкурса |  |
|  | Соответствие требованиям НТД |  |  |
|  | Наличие документа (комплекта документов), подтверждающего соответствие технических параметров оборудования требованиям государственных и отраслевых стандартов, технических требований (стандартов) ОАО «ФСК ЕЭС» | Да, обязательно на момент проведения Конкурса |  |
|  | Требования по экологии |  |  |
|  | Напряжение радиопомех, создаваемых разъединителем, при 1,1 наибольшего рабочего напряжения, мкВ, не более | 2500 |  |
|  | Комплектность разъединителя |  |  |
|  | Разъединитель с заземляющими ножами, приводами, опорными металлоконструкциями и соединительными элементами для монтажа (да, нет) | да, без опорных металлоконструкций |  |
|  | Выносной шкаф трехполюсного управления (да, нет) | да |  |
|  | Переключатель управления – местное/дистанционное (да, нет) | Да |  |
|  | Ключи местного управления разъединителем (да, нет) | Да |  |
|  | Наличие контактных клемм для крепления аппаратных зажимов (размеры согласовываются дополнительно) (да, нет) | Да |  |
|  | Индивидуальный комплект ЗИП (да, нет) | да |  |
|  | Эксплуатационная документация на русском языке (количество экземпляров), не менее | 3 |  |
|  | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
|  | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ Р 52726–2007, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 (да, нет) | да |  |
|  | Условия транспортирования | * |  |
|  | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды (да, нет) | да |  |
|  | Условия хранения | * |  |
|  | Срок хранения разъединителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП в упаковке изготовителя, лет, не менее | * |  |
|  | Приемка и шеф – монтажные работы |  |  |
|  | Участие представителей Заказчика в заводских приемо – сдаточных испытаниях (в т.ч. проезд, проживание, страховка, плата за визы, суточные) включено в стоимость оборудования (да, нет) | да |  |
|  | Шеф–монтажные и пуско–наладочные работы с участием аттестованного заводом – изготовителем специалиста включены в стоимость оборудования (да, нет) | да |  |
|  | Требования к сервисным центрам производителя на территории РФ |  |  |
|  | Наличие помещения, склада запасных частей, ремонтной базы и разрешительной документации для осуществления гарантийного и послегарантийного обслуживания и ремонта (да, нет) | да |  |
|  | Наличие аккредитации сервисного центра и достаточного количества аттестованных предприятием – производителем специалистов для осуществления технического обслуживания и ремонта оборудования (да, нет) | да |  |
|  | Организация обучения и периодическая аттестация персонала эксплуатирующей организации с выдачей сертификатов (да, нет) | да |  |
|  | Наличие в «горячем резерве» запчастей для оперативного устранения дефектов оборудования (да, нет) | да |  |
|  | Наличие консультационного подразделения, работающего в режиме «on – line» (да, нет) | да |  |
|  | Обеспечение срочного прибытия специалистов сервисного центра с необходимым оборудованием, инструментами и запасными частями на объекты для выполнения ремонтов на месте в течение не более 72 часов с момента вызова (да, нет) | да |  |

Примечания:

1. Параметры, отмеченные *, должны быть представлены участником конкурса.

2. Во всем неоговоренном разъединители должны соответствовать требованиям  ГОСТ Р 52726–2007.

3. Участник конкурса должен представить в составе конкурсного предложения сразу после таблицы технических требований к разъединителям копии следующих документов:

- Сертификат соответствия (декларацию о соответствии) требованиям безопасности в системе ГОСТ Р (весь документ);

- Действующие ТУ, согласованные с ОАО «ФСК ЕЭС» (при наличии, весь документ);

- Документ (комплект документов), подтверждающий соответствие технических параметров оборудования требованиям нормативно – технической документации ОАО «ФСК ЕЭС» (документ или комплект полностью).

Перечень сигнализации разъединителя необходимой для организации управления от АСУТП

| № | Тип сигнализации |
| --- | --- |
| 1 | Положение КА (включено/отключено) |
| 2 | Положение ключей выбора режима управления (местное/дистанционное) |
| 3 | Неисправность питания привода (при изготовлении разъединителя необходимо установить реле контроля напряжения) |
| 4 | Неисправность обогрева привода (при изготовлении разъединителя необходимо установить дополнительный термостат) |