Техническое задание

на поставку токоограничивающего реактора 10 кВ для нужд	филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга.

Заказчик намерен приобрести следующую продукцию.

№	Наименование Заказчика	Наименование объекта, диспетчерское наименование	Наименование продукции	Единица измерения	Количество	Технические требования к поставляемой продукции	Срок поставки	Адрес доставки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»	ПС 220 кВ Погорелово	Реактор токоограничивающий наружной установки	фаз/к-т	3/1	в соответствии с прил. 1	01.10.2015	Ростовская область, Каменский район, ст.Погорелово

Требования к поставляемой продукции:

Поставляемая к поставке продукция по качеству и комплектности должна соответствовать Государственным (отраслевым) стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ), конструкторской документации или другим техническим требованиям применительно к каждому виду продукции и подтверждаться соответствующими сертификатами и паспортами, выданными заводами изготовителями.

Также продукция должна соответствовать всем требованиям ОАО «ФСК ЕЭС», в том числе пройти аттестацию, если это требуется, согласно нормативным документам, размещенном на сайте ОАО «ФСК ЕЭС» в разделе «Аттестация оборудования», и на момент подачи предложения и осуществления поставки должна иметь действующее заключения аттестационной комиссии, а так же должно соответствовать всем требованиям закупочной документации.

Требования к участникам закупочной процедуры:

В закупочной процедуре могут участвовать только заводы-изготовители указанной продукции или их официальные дилеры с обязательным подтверждением полномочий от завода-изготовителя.

Отсутствие отрицательного опыта работы с ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Затраты по доставке продукции:

Продукция доставляется cилами и средствами поставщика до пункта назначения, указанного в таблице технического задания (столбец № 9).

Цена продукции включает все затраты поставщика, связанные с выполнением поставок, в том числе расходы на транспортировку товара до пункта назначения, указанного в таблице технического задания (столбец № 9), и разгрузку товара, тару, упаковку, страховые взносы, налоги, сборы, таможенные сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые поставщиком в соответствии с установленным законодательством порядком.

Дополнительные условия: Технические требования поставляемого оборудования могут быть уточнены после согласования опросных листов.

Наименование и адрес грузополучателя: ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (уточняется на момент заключения Договора).

Срок поставки: согласно техническому заданию (столбец № 8).

Приложение 1

Таблица технических требований к токоограничивающему реактору на номинальное напряжение 10 кВ

Оборудование:	Токоограничивающий реактор
Количество, фаз:	3
Срок поставки, д/м/г:	2015г.
Адрес объекта (ПС) / наименование ПС:	ПС 220 кВ Погорелово

№ п/п	Наименование параметра	Требование (значение параметра, Да/Нет)	Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником)
Основные технические характеристики:
Изготовитель:	*
Заводской тип (марка):	*
Номинальное рабочее напряжение, кВ	10,0
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	12,0
Номинальное напряжение сети, кВ	10,5
Номинальная частота, Гц	50
Номинальный ток, А	1600
Номинальное индуктивное сопротивление, Ом	0,14
Номинальное индуктивное сопротивление сдвоенных реакторов, Ом:	–
Ток термической стойкости не менее, кА	20
Ток электродинамической стойкости не менее, кА	50
Время протекания тока термической стойкости, с	3
Номинальные потери реактора, кВт	*
Вид охлаждения (естественное, принудительное)	естественное
Материал обмотки	*
Расположение фаз	вдоль прямой
Удельные потери, кВт	*
Технические требования к конструкции, изготовлению и материалам:
Установка реактора	наружная
Габаритные размеры, см	*
Масса реактора /транспортная, кг	*
Угол между вводами реактора, °	180
Допуск для углов между вводами не должен превышать	*
Ресурс реактора: не менее 100 КЗ при суммарной продолжительности не более 180с	да
Устройства для подъёма (наличие устройств для строповки) (да, нет)	да
Климатическое исполнение и стойкость к воздействующим климатическим факторам по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89:
Категория размещения и климатическое исполнение:	У1
Температура окружающего воздуха, °С - верхняя рабочая - нижняя рабочая	+40 -45
Высота установки над уровнем моря, м	до 1000
Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK	6
Требования к изоляции:
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3-96:	б
Испытательное напряжение полногогрозового импульса, кВ: - относительно земли и между фазами Испытательное одноминутное переменное напряжение, кВ: - относительно земли и между обмотками: - уровень изоляции «а»; - уровень изоляции «б»	75 35
Удельная длина пути утечки внешней изоляции по ГОСТ 9920-89, см/кВ, не менее	2,35
Требования по надежности:
Срок службы до среднего ремонта, лет	*
Поставка любых запасных частей, ремонт и/или замена любого блока оборудования в течение 20 лет с даты окончания Гарантийного срока (да, нет)	да
Срок службы, лет	30
Периодичность и объем технического обслуживания, не чаще	в соответсвии с инструкцией по эксплуатации
Срок поставки запасных частей для оборудования, с момента подписания договора на их покупку, не более 6 месяцев	да
Гарантии производителя:
Гарантийный срок эксплуатации с даты ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее	60
Комплектность:
Реактор токоограничивающий в комплекте по ГОСТ 14794-79 (да, нет)	да
Эксплуатационная документация (Технический паспорт, Протоколы испытаний, Руководство по эксплуатации и техническое описание) на русском языке, кол-во экз.	3
Наличие контактных клемм для крепления аппаратных зажимов (размеры согласовываются дополнительно)	да
Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения:
Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 18620, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216, ТУ 16-90 или по требованиям МЭК	да
Условия транспортирования	ГОСТ 23216
Растамаживание и доставка оборудования до места назначения	поставщик
Датчик ускорений	*
Условия хранения, срок хранения, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП	ГОСТ 15150
Проверка комплектности при поставке, монтаж, включение под нагрузку с участием шеф-инженера фирмы-производителя (да, нет)	да
Требования по безопасности:
Наличие сертификата соответствия требованиям безопасности или декларации о соответствии требованиям безопасности в системе ГОСТ Р	ДА
Документальное подтверждение соответствия техническим требованиям Заказчика:
Документ (комплект документов), подтверждающий соответствие требованиям государственных стандартов, техническим требованиям (стандартам) ОАО «ФСК ЕЭС»	Да, на момент конкурса
Во всем, не оговоренном, реактор должен соответствовать требованиям ГОСТ 14794-79, СТО 569477007-29.180.04.165-2014, ГОСТ 1516.3 - 96	ДА
Требования к сервисным центрам
Наличие помещения, склада запасных частей и ремонтной базы (приборы и соответствующие инструменты) для осуществления гарантийного и постгарантийного ремонтов, сервисного обслуживания	ДА
Организация обучения и периодическая аттестация персонала эксплуатирующей организации, с выдачей сертификатов.	ДА
Наличие аттестованных производителем специалистов для осуществления гарантийного и постгарантийного ремонтов.	ДА
Наличие согласованного с эксплуатирующей организацией аварийного резерва запчастей.	ДА
Обязательные консультации и рекомендации по эксплуатации и ремонту оборудования специалистами сервисного центра для потребителей закреплённого региона.	ДА
Оперативное прибытие специалистов сервисного центра на объекты, где возникают проблемы с установленным оборудованием, в течение 72 часов.	ДА
Поставка любых запасных частей, ремонт и/или замена любого блока оборудования в течение 20 лет с даты окончания гарантийного срока.	ДА

Примечание:

1. Параметры, отмеченные *, должны быть представлены Участником конкурса.

2. Во всем не оговоренном реактор должен соответствовать требованиям ГОСТ РФ.

3. Участник конкурса должен представить в составе конкурсного предложения сразу после таблицы технических требований копии следующих документов:

- сертификат соответствия или декларацию о соответствии требованиям по безопасности в системе ГОСТ Р (весь документ);

- действующие ТУ, согласованные с ОАО «ФСК ЕЭС» (при наличии весь документ);

- заключение аттестационной комиссии (Экспертное заключение) ОАО «ФСК ЕЭС» (при наличии весь документ).